| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ | ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ : | ΦΥΛΑΞΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΗΡΑΓΓΑΣ ΓΟΡΙΤΣΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΒΟΛΟΥ -ΑΓΡΙΑΣ |
| --- | --- | --- |
|  | ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: | ΕΥΡΩ: 100.000,00 (ΜΕ ΦΠΑ) |
|  | ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: | Κ.Α.E. 70.7336.701 |

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η	Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η παρούσα τεχνική περιγραφή αφορά την παροχή υπηρεσιών: «ΦΥΛΑΞΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΗΡΑΓΓΑΣ ΓΟΡΙΤΣΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΒΟΛΟΥ - ΑΓΡΙΑΣ»

Οι εργασίες περιλαµβάνουν τη λειτουργία, συντήρηση, αποκατάσταση βλαβών και έλεγχο της λειτουργίας των Η/Μ εγκαταστάσεων καθώς και τη παρακολούθησή της σήραγγας ΓΟΡΙΤΣΑ µέσω του συστήµατος Scada. Επίσης, περιλαµβάνεται η επί τόπου 24ωρή παρακολούθηση της λειτουργίας του Η/Μ εξοπλισµού της σήραγγας και άµεση επέµβαση από τεχνικό προσωπικό σε περίπτωση βλάβης ή έκτακτου συµβάντος.

Η αναγκαιότητα της μελέτης αυτής προκύπτει από την έλλειψη αντίστοιχης Δομής στο Δήμο Βόλου, σύμφωνα με τον υφιστάμενο Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Βόλου (ΦΕΚ 2210/Β/2012). Επίσης, η αναγκαιότητα προκύπτει και από την προσδοκώμενη ενδυνάμωση των Υπηρεσιών του Δήμου Βόλου, μέσω της επιστροφής των εννέα Υπαλλήλων του Δήμου Βόλου που έχουν μετακινηθεί προσωρινά στο Κέντρο Ελέγχου Κυκλοφορίας για την παρακολούθηση λειτουργίας της σήραγγας, στις προηγούμενες θέσεις τους.

Επιπλέον, η συντήρηση και αποκατάσταση βλαβών των Η/Μ εγκαταστάσεων γίνεται προς το παρόν από τον Ανάδοχο κατασκευής του έργου «Ολοκλήρωση κατασκευής του τμήματος Γορίτσα - Αγριά της Παράκαμψης Βόλου». Η υποχρέωση αυτή για τη συντήρηση λήγει με την οριστική παραλαβή του έργου, η οποία εκτιμάται για τον Φεβρουάριο του 2016.

Τονίζεται ότι όλες οι εργασίες θα έχουν σαν στόχο :

•	Την ασφάλεια και εξυπηρέτηση αυτών που χρησιµοποιούν τη σήραγγα.

•	Τη µεγάλη διάρκεια ζωής σε συνδυασµό µε το χαµηλό αρχικό κόστος.

•	Την αξιοπιστία.

•	Την ευκολία συντήρησης .

•	Την εξοικονόµηση ενέργειας.

Ο έλεγχος, συντήρηση και επισκευή των Η/Μ  συστηµάτων  της σήραγγας  θα  γίνεται αποκλειστικά και µόνο από εξειδικευµένους τεχνικούς για κάθε εργασία και οι οποίοι, εφόσον από το νόµο απαιτείται θα διαθέτουν τις σχετικές άδειες (πχ για συντήρηση υποσταθµών).

Κατά την εκτέλεση των εργασιών θα ακολουθηθούν :

•	ο κανονισµός ΕΛΟΤ ΗD-384 και οδοφωτισµού EN

•	οι ΕΤΕΠ (ΦΕΚ 2221/Β/30-7-12)

•	οι κανονισµοί  της ∆ΕΗ

•	οι κανονισµοί VDE, DIN, IEC και CEG.

καθώς και οι οδηγίες ΟΚΩ και άλλων Υπηρεσιών αδειοδότησης εφόσον σχετίζονται.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Έχουμε δύο κύριες ομάδες εργασιών :

1)Λειτουργία Κέντρου Ελέγχου Κυκλοφορίας της σήραγγας

2) Συντήρηση Η/Μ σήραγγας

1.    ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ (ΚΕΚ)

Ο Ανάδοχος θα διαθέσει το απαραίτητο Προσωπικό Λειτουργίας των ΚΕΚ του οδικού τµήµατος  του παρόντος Έργου.

Το προσωπικό κάθε ΚΕΚ θα αποτελείται από χειριστές, σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της ΕΣΥ και τις εντολές του Δήμου Βόλου, οι οποίοι θα εργάζονται σε βάρδια, όλο το 24ωρο και για όλες τις ηµέρες περιλαµβανοµένων εορτών και αργιών.

Επίσης, για τις ανάγκες τεχνικής υποστήριξης των ΚΕΚ σε θέµατα Η/Μ, ηλεκτρονικών εξοπλισµών, αυτοµατισµών, ο Ανάδοχος θα διαθέσει κατάλληλο προσωπικό Η/Μ.

Το Προσωπικό Λειτουργίας θα εγκατασταθεί στην αίθουσα Ελέγχου του ΚΕΚ σήραγγας που θα υποδείξει ο Δήμος Βόλου, για  να  επιτηρεί και να διαχειρίζεται την κυκλοφορία και τις Η/Μ εγκαταστάσεις της σήραγγας, σύµφωνα µε τις σχετικές Λειτουργικές ∆ιαδικασίες και τις Οδηγίες Λειτουργίας & Συντήρησης που θα δοθούν από το Δήμο Βόλου κατά τη διάρκεια της σύµβασης.

Η ενεργοποίηση και η στελέχωση Κέντρου Ελέγχου αρχίζει άµεσα από την πρώτη µέρα της σύµβασης χωρίς περαιτέρω εντολή του Δήμου Βόλου.

Οι χειριστές βάρδιας του ΚΕΚ θα έχουν τα κατάλληλα προσόντα σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της Ε.Σ.Υ.

Οι χειριστές θα ασκούν τα καθήκοντά τους µε τη βοήθεια των εγκατεστηµένων συστηµάτων (SCADA, TMS, CCTV, τηλεφωνικό κέντρο, ραδιοεπικοινωνίες, κλπ) ή άλλων µέσων που θα τους υποδειχθούν από τo Δήμο Βόλου. Ενδεικτικά, οι χειριστές θα πρέπει να ασκούν τα καθήκοντά τους κάτω από τις εξής συνθήκες:

- Η εύρυθµη λειτουργία της οδού σε κανονικές συνθήκες.

- Η εύρυθµη λειτουργία της οδού κατά την εκτέλεση εργασιών συντήρησης

- Η εύρυθµη λειτουργία της οδού σε έκτακτες συνθήκες.

1.1	Λειτουργία οδού σε συνθήκες κανονικής λειτουργίας

Περιλαµβάνει ενδεικτικά :

1.  Επιτήρηση της οµαλής κυκλοφορίας µέσω Κλειστού Κυκλώµατος Τηλεόρασης (CCTV).

2. Ενεργοποίηση και λειτουργία του εξοπλισµού τηλεµατικής για τη διαχείριση κυκλοφορίας (φωτεινοί σηµατοδότες, Πινακίδες Μεταβλητού Ορίου Ταχύτητας-ΠΜΟΤ, Πινακίδες Μεταβλητού Μηνύµατος-ΠΜΜ, Πινακίδες Καθορισµού Λωρίδας Κυκλοφορίας-ΠΚΛΚ, κλπ) ανάλογα µε τις συνθήκες κυκλοφορίας αλλά και τις επικρατούσες µετεωρολογικές συνθήκες και τις ενδείξεις του συστήµατος ανίχνευσης παγετού µέσω του πληροφοριακού συστήµατος TMS. Για την πλειοψηφία των «καταστάσεων» που µπορεί να δηµιουργηθούν, το TMS προτείνει στο χειριστή την εφαρµογή προκαθορισµένων σεναρίων διαχείρισης της κυκλοφορίας.

3. Επιτήρηση ενδείξεων από διάφορους αισθητήρες εντός και εκτός των σηράγγων (ρύπων, ορατότητας, ανέµου, εξωτερικής λαµπρότητας κλπ.) και ταυτόχρονη παρακολούθηση της αυτόµατης λειτουργίας του αντίστοιχου Η/Μ εξοπλισµού (ανεµιστήρων, φωτισµού κλπ) για την επιβεβαίωση  της σωστής λειτουργίας  του ή ενεργοποίηση της ηµιαυτόµατης λειτουργίας µέσω του πληροφοριακού συστήµατος SCADA.

4. ∆ιενέργεια τακτικών ελέγχων της λειτουργίας συγκεκριµένων τµηµάτων του εξοπλισµού (έλεγχος λειτουργίας και αυτόµατο πλύσιµο των CCTV µηχανών λήψης, λειτουργία ανεµιστήρων σε ανάστροφη λειτουργία ανά τακτά χρονικά διαστήµατα, κλπ) σε συνεργασία και µε το Προσωπικό Συντήρησης Η/Μ.

5. Έλεγχος της σωστής λειτουργίας των πληροφοριακών συστηµάτων της Αίθουσας Ελέγχου, διατήρηση αρχείων ασφαλείας (back-up) ανά τακτά χρονικά διαστήµατα βάσει των προβλεποµένων στις Λειτουργικές ∆ιαδικασίες

6. Σε περίπτωση ανίχνευσης υπέρυψου οχήµατος ενεργοποίηση όλων των απαραίτητων διαδικασιών από το προσωπικό συντήρησης. τη διαχείριση κυκλοφορίας και την πραγµατοποίηση αναστροφής από το υπέρυψο όχηµα (στην περίπτωση που δεν υπάρχει άλλη δυνατότητα εξόδου του οχήµατος από την οδό.

7. Απάντηση των κλήσεων προερχόµενων από τα τηλέφωνα έκτακτης ανάγκης και παροχή οδηγιών προς τους οδηγούς.

8. Συνεργασία µε τις ∆ηµόσιες Υπηρεσίες (Δήμο Βόλου, κλπ) και ειδικότερα µε τις Υπηρεσίες Έκτακτης Ανάγκης (Αστυνοµία, Πυροσβεστική Υπηρεσία, ΕΚΑΒ), σύµφωνα µε τις Λειτουργικές ∆ιαδικασίες (Παράρτηµα 1) και τους Φακέλους Ασφαλείας της σήραγγας.

9. Κλήση και πληροφόρηση του Προσωπικού Συντήρησης για οποιαδήποτε δυσλειτουργία εµφανισθεί.

10. Συµπλήρωση αναφορών σε καθηµερινή βάση για τις συνθήκες κυκλοφορίας, λειτουργίας, έκτακτων περιστατικών κλπ., σύµφωνα µε τις Λειτουργικές ∆ιαδικασίες.

1.2	Λειτουργία οδού κατά τη διάρκεια τακτικής ή έκτακτης συντήρησης

Επισηµαίνεται, ότι η ασφαλής διαχείριση της κυκλοφορίας (συµβατική σήµανση µε την τοποθέτηση κώνων κυκλοφορίας, εργοταξιακής σήµανσης κλπ) για οποιαδήποτε εργασία συντήρησης απαιτεί κυκλοφοριακή ρύθµιση, η οποία θα γίνεται από το Προσωπικό Συντήρησης µε την συνδροµή Προσωπικού Λειτουργίας του ΚΕΚ, το οποίο θα διαχειρίζεται την κυκλοφορία µε χρήση των κατάλληλων συστηµάτων ελέγχου που διαθέτει (π.χ. ενεργοποίηση φωτεινής σήµανσης, κλπ).

1.3.   Λειτουργία οδού σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης

Τα πιθανά σενάρια έκτακτων περιστατικών και ο τρόπος αντιµετώπισής τους περιγράφονται αναλυτικά στο σχέδιο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών στη σήραγγα ΓΟΡΙΤΣΑ που συνέταξε ο Δήμος Βόλου και θα επικαιροποιείται σε συνεργασία με τους φορείς άμεσης επέμβασης (Τροχαία, Πυροσβεστική, ΕΚΑΒ) με ευθύνη του Αναδόχου και την σύμφωνη γνώμη του Δήμου Βόλου.

∆υνατότητα επέµβασης συνεργείου για την αντιµετώπιση βλάβης στον εξοπλισµό της σήραγγας, αλλά και αν απαιτηθεί σε θέµατα δυσλειτουργίας στην διέλευση οχηµάτων, εκτροπής κυκλοφορίας, προειδοποίησης οχηµάτων ή κάποιου έκτακτου περιστατικού.

2. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η/Μ ΣΗΡΑΓΓΑΣ

Εκτελούνται εργασίες που είναι αναγκαίες για την οµαλή λειτουργία των Η/Μ εγκαταστάσεων της σήραγγας και όπως αυτές που προβλέπονται στις τακτικές συντηρήσεις και τα συµβατικά τεύχη, αποκαθίστανται τυχόν επιπλέον βλάβες που διαπιστώνονται από τους έλεγχους και γίνεται έλεγχος για την πιστοποίηση της ορθής λειτουργίας, συνοπτικά ως παρακάτω και επιπλέον των αναφερόµενων στο δελτίο συντήρησης:

1. Υποσταθµοί µέσης, χαµηλής τάσης και διανοµή,    Μετασχηµατιστές

Έλεγχοι γείωσης, πεδίων, πυκνωτών και γενικά όλων των υλικών καθώς και των µετασχηµατιστών, του βοηθητικού εξοπλισµού, των µεταλλικών πλαισίων, µπαταριών, συσφίξεων σε όλους τους χώρους. Η συντήρηση θα περιλαµβάνει την αντικατάσταση τυχών αναλωσίµων υλικών που προβλέπονται από τον κατασκευαστή .

2. Αισθητήρια, ανεµόµετρα, µέτρηση ρύπων και ορατότητας

Εξασφάλιση ότι όλες οι συνδέσεις είναι σφιγµένες σωστά και ότι όλες οι διατάξεις ασφάλειας λειτουργούν. Ελέγχονται τα καλώδια, οι αγωγοί και οι  παροχικές  συνδέσεις  και  τέλος εξασφαλίζεται ότι δεν έχει εισχωρήσει νερό στο κιβώτιο συνδέσεων. Ελέγχονται οι  κοχλίες  στα µπρακέτα στήριξης. Γίνεται ευθυγράµµιση του ποµπού και του δεκτή.

3. Φωτιστικά σώµατα, Σύστηµα µέτρησης στάθµης φωτισµού

Οι συνδέσεις να είναι σφιγµένες σωστά και όλες οι διατάξεις ασφάλειας να λειτουργούν. Ελέγχονται τα καλώδια, οι αγωγοί και οι παροχικές συνδέσεις, οι κοχλίες στα  µπρακέτα  στήριξης, εξασφαλίζεται ότι νερό δεν έχει εισχωρήσει στο κιβώτιο συνδέσεων και καθαρίζονται τα γυαλιά του κελύφους.

Ελέγχεται η ευθυγράµµιση των φωτόµετρων.

4. Σύστηµα µέτρησης ύψους

Καθαρισµός των γυαλιών του ποµπού και του δέκτη, ευθυγράµµιση µέσω του σκοπευτικού φακού, έλεγχος συνδέσεων ισχυρών και ασθενών.

5. Σύστηµα µέτρησης κυκλοφορίας

Ελέγχονται τα δεδοµένα των βρόγχων  να συγκεντρώνονται στο scada. Έλεγχοι συνέχειας των βρόγχων, επικοινωνίας του βρόγχου µε την κάρτα, έξοδος κάρτας και επικοινωνία µε το ΤΜΕ, τροφοδοσία της κάρτας.

6. Η/Ζ της σήραγγας

Ελέγχονται όλες τις διατάξεις ασφαλείας του συστήµατος ελέγχου χρησιµοποιώντας ηλεκτρικά προσοµοιωµένες βλάβες, καθαρίζουµε  όλες τις οπές που βρίσκονται στο  κάλυµµα της µπαταρίας. Σφίγγουµε όλες τις συνδέσεις του συστήµατος εξάτµισης. Σφίγγουµε όλες τις ηλεκτρικές συνδέσεις. Εκτελούνται εργασίες συντήρησης του κινητήρα, όπως αυτές προσδιορίζονται στο Εγχειρίδιο του Η/Ζ.

Τίθεται ο κινητήρας σε λειτουργία και παρατηρείτε τον πίνακα οργάνων. ∆ιασφαλίζεται ότι όλα τα όργανα ενδείξεων λειτουργούν κανονικά. Γίνεται προληπτική συντήρηση εναλλακτήρα και περιοδική επιθεώρηση µε καθαρισµό.

7. Συστήµα ραδιοεπικοινωνιών  στη σήραγγα

Σύστηµα των ραδιοεπικοινωνιών, µαζί µε αυτά που εξυπηρετούν την Πυροσβεστική Υπηρεσία, Αστυνοµία, ΕΚΑΒ, Κινητή Τηλεφωνία κλπ. Επιθεώρηση των καλωδιώσεων και των µηχανηµάτων και των συσκευών. Αποκατάσταση του συστήµατος, συντήρηση σταθµών, κεραίες εκποµπής, κεραίες λήψης, φορητοί ποµποδέκτες, ενισχυτές, συνδυαστές, διακλαδωτές, ιστούς κλπ.

8. Κάµερες, βιντεοανίχνευση, µηχανική όραση και καταγραφή

Καθαρισµός όλων των καµερών & φακών, έλεγχος στήριξης και καλής κατάστασής των. Επαναρύθµιση θέσης κάµερας (στρέψης και κλίσης) καθώς και του zoom. Καλιµπράρισµα κάµερας και επαναπροσδιορισµός του οπτικού της πεδίου. Έλεγχος σωστής εικόνας της κάµερας.

Έλεγχος  καλωδίου  σήµατος  και  συνδέσεων  για  φθορές  και  αντικατάσταση,  στεγανότητας  κάµερας, καθαρισµός   επαφών.

Όλες οι εργασίες ρύθµισης, δοκιµών και ελέγχων καλής λειτουργίας του συστήµατος, δηλαδή η ανίχνευση συµβάντων και η λήψη στο Κεντρικό Λογισµικό, των µετρήσεων της τρέχουσας κυκλοφορίας ανά λωρίδα (ταχύτητα, φόρτος, κατάληψη, κατηγοριοποίηση σε 5 κατηγορίες κ.λ.π.), στα προκαθορισµένα τακτά χρονικά διαστήµατα.

Έλεγχος, συντήρηση, αναβάθµιση, επανεγκατάσταση λογισµικών και γενικά η απρόσκοπτη λειτουργία του server µηχανικής όρασης.

9. Σύστηµα αδιάλειπτης λειτουργίας (UPS)

Η συντήρηση συµπεριλαµβάνει το UPS, τις µπαταρίες και τον βοηθητικό εξοπλισµό. Έλεγχος χώρου εγκατάστασης και περιβάλλοντος χώρου, ακεραιότητα ηλεκτρολογικής εγκατάστασης, ροή αέρα ψύξης, λειτουργία και ρύθµιση του Rectifier, λειτουργία και ρύθµιση του inverter, λειτουργία στατικού διακόπτη, συσσωρευτών, φορτίου, ακεραιότητα του συστήµατος σηµάνσεων και παρακολούθησης, λειτουργία των εγκατεστηµένων  επιλογών.

Ο έλεγχος συσσωρευτών θα διενεργείται µόνο εφόσον δεν υπάρχουν περιστατικά συναγερµών, οι συσσωρευτές είναι σε πλήρη φόρτιση και υπάρχει κεντρική παροχή.

10. Πυρόσβεση και πυρανίχνευση της σήραγγας

Περιλαµβάνονται οι απαραίτητοι έλεγχοι και η συντήρηση καθώς και η αποκατάσταση τυχόν βλαβών, ο έλεγχος της γενικής κατάστασης αντλιών, της στεγανότητας των συνδέσεων, της στάθµης της δεξαµενής πυρόσβεσης και η πλήρωση αυτής, της λειτουργίας διάταξης αυτόµατης πλήρωσης, της δεξαµενής, πρεσσοστατών, των πυροσβεστικών φωλιών, όλα τα βοηθητικά συστήµατα – εξοπλισµός, η περιοδική δοκιµαστική εκκίνηση του συγκροτήµατος.

Συντηρούνται και  αποκαθίστανται βλάβες στις εγκαταστάσεις πυρόσβεσης  της σήραγγας ήτοι πυροσβεστικών φωλιών, ακεραιότητας δικτύου πυρόσβεσης, πίεσης δικτύου – δοκιµή δικτύου πυρόσβεσης µε ενεργοποίηση µιας φωλιάς, αυτοµατισµού και έλεγχος πίεσης λειτουργίας, πληρώσεις πυροσβεστικών συστηµάτων,  για  τυχόν ψευδοσυναγερµούς και αποκατάστασης βλαβών. ∆οκιµάζεται η σωστή λειτουργία των συσσωρευτών και ελέγχονται οι συνδέσεις αυτών. Ελέγχονται επιλεκτικά ανιχνευτές και κοµβία συναγερµού και διαπιστώνεται η κατάσταση αυτών και η κανονική λειτουργία τους στο σύστηµα πυρανίχνευσης. Ελέγχεται αν όλες οι λειτουργίες πινάκων είναι κανονικές, θέτοντας αυτούς σε συνθήκες σφάλµατος µε τεχνικό τρόπο. Γίνεται οπτικός έλεγχος για την διαπίστωση αν έχει επέλθει κάποια µεταβολή στην εγκατάσταση (µετακίνηση συσκευών κ.τ.λ.). Οι πυρανιχνευτές καθαρίζονται.

Γίνεται έλεγχος συστηµάτων ολικής κατάκλυσης. Τα συστήµατα ολικής κατάκλυσης πρέπει να επιθεωρούνται λεπτοµερώς και να δοκιµάζονται ως προς την σωστή λειτουργία τους από ειδικό προσωπικό σύµφωνα µε αναγνωρισµένο πρότυπο όπως π.χ. το Βρετανικό Πρότυπο BS5430 pt 2. Περιλαµβάνονται οι αναγοµώσεις ή πληρώσεις όλων των συστηµάτων.

11. Εξαεριστήρες της σήραγγας και Ανεµιστήρες

Έλεγχος, συντήρηση και επισκευή των εξαεριστήρων και ανεµιστήρων, µε λήψη όλων των µέτρων εκτροπής της κυκλοφορίας εφόσον απαιτείται.

Περιλαµβάνεται ο έλεγχος του κινητήρα και των κινούµενων µερών του εξαεριστήρα, ο καθαρισµός του από σκόνες και τυχόν φερτά υλικά και η αποκατάσταση βλαβών.

12. Ηλεκτρικοί υποπίνακες, SCADA - PLCs και κυκλώµατα αυτοµατισµών και Η/Υ

Έλεγχος, συντήρηση και αποκατάσταση τυχόν βλαβών, σε ηλεκτρικούς υποπίνακες διανοµής και τον κεντρικό, SCADA - PLCs και κυκλώµατα αυτοµατισµών. Περιλαµβάνονται όλοι οι αυτοµατισµοί, τα PLCs, το Scada, τα λογισµικά, οι Η/Υ και σύστηµα GPRS πίλλαρς, εντός του ΚΕ και εντός και πέριξ της σήραγγας,  οι καλωδιώσεις και οι διασυνδέσεις µε τους πίνακες και τα αισθητήρια, οι Η/Υ, οι οθόνες και ο σχετιζόµενος βοηθητικός εξοπλισµός.

Έλεγχος, συντήρηση και αποκατάσταση τυχόν βλαβών των Η/Υ και αναβάθµιση του λογισµικού του Κέντρου Ελέγχου της σήραγγας που χρησιµοποιοείται για τη διαχείριση και παρακολούθηση της κυκλοφορίας, η συντήρηση όλου του περιφερειακού τους εξοπλισµού, οι εργασίες για την «επικοινωνία» αποµακρυσµένου Η/Υ – εκτός Κέντρου ελέγχου µε το σύστηµα ελέγχου, παρακολούθησης και διαχείρισης της κυκλοφορίας, οι τυχόν αναβαθµίσεις εκδόσεων των πάσης φύσεως λογισµικών που είναι εγκατεστηµένα στους Η/Υ.

13. Φωτεινή σηµατοδότηση

Ελέγχεται η φωτεινή σηµατοδότηση της σήραγγας και της εγκατάστασης των µηνυµάτων και αποκαθίστανται τυχόν βλάβες. Εξασφαλίζουµε ότι οι συνδέσεις είναι σφιγµένες σωστά και ότι οι διατάξεις λειτουργούν κανονικά, ελέγχουµε τα καλώδια, τους αγωγούς και τις παροχικές συνδέσεις και σφίγγουµε τους κοχλίες στήριξης.

14.  Αντικατάσταση εξαρτηµάτων τα οποία κρίνονται απαραίτητα για την καλή λειτουργία των Η/Μ εγκαταστάσεων της σήραγγας

Αντικατάσταση ή προσθήκη εξαρτηµάτων ή υλικών που αφορούν την ολοκλήρωση της συντήρησης και την ορθή λειτουργία του εξοπλισµού. Τα υλικά αυτά θα πρέπει να µην περιλαµβάνονται στα προβλεπόµενα υλικά των συντηρήσεων και να µην χαρακτηρίζονται ως µικροϋλικά ή αναλώσιµα της λειτουργίας του εξοπλισµού.

Η προµήθεια τους θα γίνεται από τον Πάροχο, µε εντολή της υπηρεσίας κατόπιν διαπίστωσης της σχετικής ανάγκης.

15 . Κλιµατιστικά µηχανήµατα

Ο καθολικός έλεγχος και συντήρηση των µηχανηµάτων για τη σωστή λειτουργία, βέλτιστη ποιότητα του παρεχόµενου αέρα, σωστές συνθήκες θερµοκρασίας και υγρασίας στον χώρο και την χαµηλότερη στάθµη θορύβου.

Καθαρισµός φίλτρων, έλεγχος οµαλής λειτουργία των ανεµιστήρων, αµπεροµέτρηση συµπιεστών, έλεγχος των ηλεκτρικών συνδέσεων, των καλωδίων και έλεγχος καλής λειτουργίας των συµπιεστών, έλεγχος απωλειών ψυκτικού µέσου. Σε περίπτωση που θα διαπιστώνεται απώλεια του ψυκτικού µέσου, θα εντοπίζεται το σηµείο διαρροής του, θα επισκευάζεται το αντίστοιχο ψυκτικό κύκλωµα και θα συµπληρώνεται µε την απαραίτητη ποσότητα του ψυκτικού µέσου.

Καθαρισµός των δικτύων αποχέτευσης συµπυκνωµάτων της εγκατάστασης, των εναλλακτών θερµότητας (στοιχείων) των αερόψυκτων συµπυκνωτών (Condensers) µε χρήση αντλίας χηµικού υγρού, επιθεώρηση των συσκευών για πιθανή διάβρωση ή φθορές. Επιθεώρηση της κατάστασης των σωληνώσεων και των µονώσεων ψυκτικών κυκλωµάτων.

| Α/Α | ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Νο 1 |
| --- | --- |
|  | ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: ΣΥΣΤΗΜΑTA ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ και RF ΚΩΔΙΚΟΣ: ΘΕΣΗ: ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ: | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ |
|  |  | ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ | ΕΤΗΣΙΑ |
| 1 | Καθαρισμός και διευθέτηση εξοπλισμού |  | ν |
| 2 | Επιθεώρηση των καλωδιώσεων |  | ν |
| 3 | Επιθεώρηση των μηχανημάτων |  | ν |
| 4 | Δοκιμή Λειτουργίας | ν |  |

Σύστημα  ραδιοεπικοινωνιών σήραγγας (με αυτά που εξυπηρετούν την Πυροσβεστική Υπηρεσία, Αστυνομία, ΕΚΑΒ, Κινητή Τηλεφωνία κλπ.), σε όλα τα συστήματα ήτοι κύριος σταθμός, σταθμού βάσης, κεραίες εκπομπής, κεραίες λήψης, φορητοί πομποδέκτες, τους ενισχυτές καθώς και λοιπού εξοπλισμού (συνδυαστές, διακλαδωτές, κεραίες, ιστούς κλπ.)

| Α/Α | ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Νο 2 |
| --- | --- |
|  | ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: KAMΕΡΕΣ & ΣΥΣΤΗΜΑTA ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΩΔΙΚΟΣ: ΘΕΣΗ: ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ: | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ |
|  |  | ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ | ΜΗΝΙΑΙΑ | ΕΤΗΣΙΑ |
| 1 | καθαρισμός των φακών των καμερών, εστιάσεις, ακριβής ρύθμιση, παραμετροποίηση software & hardware |  |  | ν |
| 2 | πιθανή μετακίνηση των σταθερών καμερών σε περίπτωση που αλλάξει η θέση τους. |  | ν |  |
| 3 | έλεγχος για τη καλή κατάσταση του συστήματος | ν |  |  |

ΚΑΜΕΡΕΣ & ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ με τους Η/Υ, το VCM , του χειριστηρίου ελέγχου καμερών, τις σταθερές  και κινητές κάμερες και τον βοηθητικό εξοπλισμό, καλωδιώσεις, λογισμικό.

| Α/Α | ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Νο 3 |
| --- | --- |
|  | ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: UPS ΚΩΔΙΚΟΣ: ΘΕΣΗ: ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ: | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ |
|  |  | ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ | ΜΗΝΙΑΙΑ | ΕΤΗΣΙΑ |
|  | Έλεγχος των συσσωρευτών σε συνάρτηση με την εσωτερική θερμοκρασία. |  | ν |  |
| 1 | Συνθήκες χώρου εγκατάστασης/ περιβάλλοντος χώρου, |  |  | ν |
| 2 | Ακεραιότητα ηλεκτρολογικής εγκατάστασης, | . |  | ν |
| 3 | Ροή αέρα ψύξης | ν |  |  |
| 4 | Λειτουργία και ρύθμιση του Rectifier, |  |  | ν |
| 5 | Λειτουργία και ρύθμιση του inverter, |  |  | ν |
| 6 | Λειτουργία στατικού διακόπτη, |  |  | ν |
| 7 | Έλεγχος συσσωρευτών, καθαρισμός πόλων, συμπλήρωση υγρών |  | ν |  |
| 8 | Χαρακτηριστικά φορτίου |  |  | ν |
| 9 | Ακεραιότητα του συστήματος σημάνσεων και παρακολούθησης, |  |  | ν |
| 10 | Λειτουργία των εγκατεστημένων επιλογών. |  |  | ν |
| 11 | Ο έλεγχος συσσωρευτών θα πρέπει να διενεργείται μόνο εφόσον: |  |  | ν |
|  | • Δεν υπάρχουν περιστατικά συναγερμών, |  |  |  |
|  | • Οι συσσωρευτές είναι σε πλήρη φόρτιση, |  |  |  |
|  | • Υπάρχει κεντρική παροχή. |  |  |  |

Μονάδες αδιάλειπτης λειτουργίας παροχής με συστοιχίες συσσωρευτών και βοηθητικό εξοπλισμό

| Α/Α | ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Νο 4 |
| --- | --- |
|  | ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟ ΖΕΥΓΟΣ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ |
|  | ΚΩΔΙΚΟΣ: | ΗΜΕΡΗΣΙΑ Η΄ ΜΕ ΚΑΘΕ ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ | ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ | 15ΝΘΗΜΕΡΗ | ΜΗΝΙΑΙΑ | ΕΤΗΣΙΑ |
|  | ΘΕΣΗ: |  |  |  |  |  |
|  | ΕΝΕΡΓΕΙΑ: |  |  |  |  |  |
| 1. | Μία περιφορά γύρω από το ζεύγος για λόγους επιθεώρησης πρέπει να πραγματοποιείται | ν |  |  |  |  |
| 2. | Για τα ηλεκτροπαραγωγό ζεύγη που διατηρούνται σε κατάσταση αναμονής (standby). Μία περιφορά γύρω από το ζεύγος για λόγους επιθεώρησης. |  | ν |  |  |  |
| 3. | (Αναφέρεται σε ηλεκτροπαράγωγα ζεύγη τα οποία δεν έχουν λειτουργήσει κατά το 15νθήμερο). Εκτελέστε έναν έλεγχο λειτουργίας του ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους, θέτοντας το σε λειτουργία για 5 λεπτά μόνο. |  |  | ν |  | ν |
|  | ΠΡΟΣΟΧΗ! |  |  |  |  |  |
|  | Μην λειτουργείτε τους ντιζελοκινητήρες με χαμηλό φορτίο για παρατεταμένες χρονικές περιόδους |  |  |  |  |  |
| 4. | (Αναφέρεται σε ηλεκτροπαράγωγα ζεύγη που δεν έχουν λειτουργήσει με φορτίο). Ελεγχος λειτουργίας και φορτίου στο ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος, θέτοντας αυτό σε λειτουργία με ελάχιστο φορτίο της τάξης του 50% για 1 ή 2 ώρες. |  |  |  | ν |  |
| 5.α | έλεγχος ότι όλες τις διατάξεις ασφαλείας του συστήματος ελέγχου χρησιμοποιώντας ηλεκτρικά προσομοιωμένες βλάβες |  |  |  |  | ν |
| 5.β | καθαρισμός όλων των οπών που βρίσκονται στο κάλυμμα της μπαταρίας |  |  |  | ν |  |
| 5.γ | σφίξτε όλες τις συνδέσεις του συστήματος εξάτμισης |  |  |  |  | ν |
| 5.δ | σφίξτε όλες τις ηλεκτρικές συνδέσεις |  |  |  |  | ν |
| 5.ε | εκτελέστε άλλες εργασίες συντήρησης του κινητήρα, όπως αυτές προσδιορίζονται στο Εγχειρίδιο Κινητήρα |  |  |  |  | ν |
| 5.στ | θέστε τον κινητήρα σε λειτουργία και παρατηρήστε τον πίνακα οργάνων ώστε να διασφαλίσετε ότι όλα τα όργανα ενδείξεων λειτουργούν κανονικά. |  |  |  | ν |  |
| 5.ζ | σε περίπτωση που ο εξοπλισμός ή ο οικίσκος διαθέτει αλεξικέραυνο, αυτό πρέπει να αφαιρεθεί και να καθαριστεί με επιμέλεια για την απομάκρυνση οποιασδήποτε επικαθίζησης άνθρακα. |  |  |  |  | ν |
| 6. | επιθεώρηση της κατάστασης της περιέλιξης του εναλλακτήρα και καθαρισμός |  |  |  |  | ν |
| 7. | συντήρηση του κινητήρα |  |  |  |  | ν |
| 8. | έλεγχος στάθμης λαδιού κινητήρα | ν |  |  |  |  |
| 9. | αλλαγή λαδιού και φίλτρα λαδιού κινητήρα |  |  |  |  | ν |
| 10. | έλεγχος τάσης ιμάντων κινητήρα | ν |  |  |  | ν |
| 11. | σύστημα καυσίμου (άδειασμα νερού από τον διαχωριστή καυσίμου) |  |  |  |  | ν ν |
| 12. | σύστημα καυσίμου (αντικατάσταση του φίλτρου καυσίμου) |  |  |  |  | ν |
| 13. | σύστημα καθαρισμού αέρα εισαγωγής (καθαρισμός φίλτρου) |  |  |  |  | ν |
| 14. | σύστημα καθαρισμού αέρα εισαγωγής (αντικατάσταση φίλτρου) |  |  |  |  | ν |
| Ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη, τριφασικά, εναλλασσομένου ρεύματος, τάσεως 230/400V, 50 περιόδων, ισχύος έως 620 kVA, μετά |
| δεξαμενής καυσίμων, πίνακας αυτομάτομεταγωγής και λειτουργίας σε περίπτωση διακοπής του ρεύματος της πόλεως, σιγαστήρας, |
| μετά των σωληνώσεων απαγωγής καυσαερίων, με τις βοηθητικές διατάξεις σωληνώσεων και καλωδιώσεων προς την δεξαμενή |
| καυσίμων και τον πίνακα μεταγωγής. Περιλαμβανομένων της αντικατάστασης των λιπαντικών ελαίων, των φίλτρων και τον έλεγχο - |
| ρύθμιση των βαλβίδων, της μπαταρίας (αν απαιτείται) και των εργασιών συντήρησης |

| Α/Α | ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Νο 5 |
| --- | --- |
|  | ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗ-ΠΥΡΟΣΒΕΣΗ, ΠΑΘΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΩΔΙΚΟΣ: ΘΕΣΗ: ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ: | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ |
|  |  | ΗΜΕΡΗΣΙΑ | ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ | ΜΗΝΙΑΙΑ | ΕΤΗΣΙΑ |
| 1 | Ελέγχονται τυχόν σφάλματα του πίνακα πυρανίχνευσης | ν |  |  |  |
| 2 | Ελέγχονται τυχόν ψευδοσυναγερμοί και λαμβάνονται τα κατάλληλα μέτρα για την εξάλειψη των. Οι ενέργειες εγγράφονται στο βιβλίο συμβάντων και παραδίδονται στον αρμόδιο για αξιολόγηση γίνονται οι απαραίτητες ενέργειες για την αποκατάσταση των ανωτέρω σφαλμάτων. |  | ν |  |  |
| 3 | Δοκιμάζεται η σωστή λειτουργία των συσσωρευτών και ελέγχονται οι συνδέσεις αυτών. |  |  | ν |  |
| 4 | Ελέγχονται επιλεκτικά ανιχνευτές και κομβία συναγερμού και διαπιστώνεται η κατάσταση αυτών και η κανονική λειτουργία τους στο σύστημα πυρανίχνευσης. |  |  |  | ν |
| 5 | Ελέγχεται αν όλες οι λειτουργίες του πίνακα είναι κανονικές, θέτοντας αυτόν σε συνθήκες σφάλματος με τεχνικό τρόπο. |  |  |  | ν |
| 6 | Γίνεται οπτικός έλεγχος για την διαπίστωση αν έχει επέλθει κάποια μεταβολή στην εγκατάσταση (μετακίνηση συσκευών κ.τ.λ.). |  | . | ν |  |
| 7 | Οι πυρανιχνευτές καθαρίζονται από σκόνες . |  |  | ν |  |
|  | ΣΗΜΕΙΩΣΗ! |  |  |  |  |
|  | Συμπληρώνεται το ημερολόγιο συμβάντων με λεπτομέρειες, όπως προηγούμενα αναφέρθηκε και σημειώνεται κάθε μεταβολή της εγκατάστασης και δίδεται υπεύθυνη δήλωση πραγματοποίησης ελέγχου. |  |  | ν |  |
| 8 | Εξέταση και Επανεκπαίδευση του Προσωπικού στις λειτουργίες του συστήματος και στις ενέργειες για την έγκαιρη αντιμετώπιση της φωτιάς. |  |  |  | ν |
| 9 | Συμπληρώνεται το βιβλίο συμβάντων με λεπτομέρειες, σημειώνεται κάθε μεταβολή της εγκατάστασης και δίδεται υπεύθυνη δήλωση καλής λειτουργίας. |  |  |  | ν |
| 10 | Έλεγχος της προστατευόμενης περιοχής |  | ν |  |  |
| 11 | έλεγχος των παρελκόμενων του συστήματος |  | ν |  |  |
| 12 | γενικός έλεγχος |  | ν |  |  |
| 13 | έλεγχος προειδοποιήσεων |  |  | ν |  |
| 14 | έλεγχος εκπαίδευσης προσωπικού |  |  | ν |  |
| 15 | έλεγχος ενεργοποιητή και αυτόματων περσίδων |  |  |  | ν |
| 16 | έλεγχος ηλεκτρικών συστημάτων πυρανίχνευσης |  |  |  | ν |
| 17 | έλεγχος φιαλών |  | ν |  |  |
| 18 | έλεγχος περιεχομένου φιαλών |  |  |  | ν |
| 19 | έλεγχος βαλβίδας ελέγχου και ενεργοποιητή |  |  |  | ν |
| 20 | έλεγχος δικτύου σωληνώσεων |  |  |  | ν |
| 21 | έλεγχος ακροφυσίων |  |  |  | ν |
| 22 | έλεγχος εύκαμπτων σωλήνων |  |  |  | ν |
| 23 | έλεγχος ακεραιότητας και υδροστατικός έλεγχος φιαλών (εάν απαιτείται) |  |  |  | ν |
| 24 | Πλήρωση των πυροσβεστήρων και όλων των συστημάτων κατάσβεσης, έλεγχος πυράντοχων θυρών |  |  |  | ν |
| 25 | Έλεγχος στάθμης νερού με πλήρωση από δίκτυο ΠΥ, έλεγχος δεξαμενής και λειτουργίας αντλητικού |  | ν |  |  |
| 26 | Συντήρηση πλήρης κινητήρων και εξοπλισμού του αντλητικού (λίπανση, τσιμούχες, ρουλεμάν όπου απαιτείται και ηλεκτρολογικού εξοπλισμού, πρεσοστάτες, ρυθμιστές) καθαρισμός δεξαμενής νερού από ιζήματα, φίλτρα και συντήρηση βαφής |  |  |  | ν |

Πυρανίχνευση, πυρόσβεση και παθητική πυροπροστασία σήραγγας με εσωτερικές (ΚΕ) και εξωτερικές εγκαταστάσεις, αντλητικό συγκρότημα, δεξαμενή νερού και βοηθητικά συστήματα και εγκαταστάσεις.

| Α/Α | ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Νο 6 |
| --- | --- |
|  | ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΩΔΙΚΟΣ: ΘΕΣΗ: ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ: |  |
|  |  | ΕΤΟΣ |
| 1 | Έλεγχος, αντικατάσταση μπαταριών | ν |

| Α/Α | ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Νο 7 |
| --- | --- |
|  | ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ ΚΩΔΙΚΟΣ: ΘΕΣΗ: ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ: | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ |
|  |  | ΕΤΗΣΙΑ | ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ |
| 1 | Καθαρισμός χώρου και πινάκων, πλήρη συντήρηση και αντικατάσταση μπαταριών | ν |  |
| 2 | Έλεγχος πινάκων Μέσης Τάσης | ν |  |
| 3 | Έλεγχος ακροκιβωτίων Μέσης Τάσης | ν |  |
| 4 | Έλεγχος πηνίων εργασίας διακοπτών | ν |  |
| 5 | Έλεγχος επαφών (συσφίξεις) | ν |  |
| 6 | Έλεγχος μόνωσης υλικών Μέσης Τάσης | ν |  |
| 7 | Λίπανση μηχανικών μερών στους διακόπτες Μέσης Τάσης | ν |  |
| 8 | Έλεγχος λειτουργικότητας διακοπτών | ν |  |
| 9 | Πλήρης οπτικός έλεγχος |  | ν |

Υποσταθμοί μέσης τάσης, αναλώσιμα υλικά, καθαρισμός των αντίστοιχων χώρων, έλεγχος αντίστασης γείωσης και πυκνωτών, έκδοση πιστοποιητικού.

| Α/Α | ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Νο 8 |
| --- | --- |
|  | ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ ΚΩΔΙΚΟΣ: ΘΕΣΗ: ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ: | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ |
|  |  | ΕΤΗΣΙΑ | ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ |
| 1 | γενικός καθαρισμός (έλεγχος) του χώρου, του Μ/Σ καθώς και των υπολοίπων εξαρτημάτων στο χώρο ως τον πίνακα Χ.Τ. και πλήρη συντήρηση | ν |  |
| 2 | έλεγχος εξαερισμού χώρου Μ/Σ | ν |  |
| 3 | έλεγχος θερμοκρασίας χώρου | ν |  |
| 4 | έλεγχος θερμοκρασίας Μ/Σ | ν |  |
| 5 | έλεγχος περιμετρικής γειώσεως χώρου και μεταλλικών τμημάτων | ν |  |
| 6 | έλεγχος στεγανότητας χώρου | ν |  |
| 7 | έλεγχος - καθαρισμός Μ/Σ | ν |  |
| 8 | έλεγχος - καθαρισμός καλωδίων Μέσης & Χαμηλής Τάσης στο χώρο του Μ/Στού | ν |  |
| 9 | έλεγχος - καθαρισμός ακροκιβωτίων Μέσης Τάσης | ν |  |
| 10 | έλεγχος οργάνων προστασίας Μ/Σ | ν |  |
| 11 | μέτρηση μονώσεων καλωδίων Μ/Σ | ν |  |
| 12 | μέτρηση μονώσεων Μ/Σ | ν |  |
| 13 | μέτρηση αντιστάσεων του Μ/Στού (πηνία Μ.Τ. & Χ.Τ.) | ν |  |
| 14 | μέτρηση γειώσεων τριγώνου ουδετέρου κόμβου και μεταλλικών μερών | ν |  |
| 15 | πλήρης οπτικός έλεγχος |  | ν |

Υποσταθμοί μέσης τάσης, καθαρισμός των αντίστοιχων χώρων, έλεγχος αντίστασης γείωσης και πυκνωτών, έκδοση πιστοποιητικού.

| Α/Α | ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Νο 9 |
| --- | --- |
|  | ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: ΠΙΝΑΚΕΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ ΚΩΔΙΚΟΣ: ΘΕΣΗ: ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ: | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ |
|  |  | ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ | ΕΤΗΣΙΑ |
|  | Σκοπός της διενέργειας αυτής είναι η πλήρης συντήρησης και η εξακρίβωση ότι το µόνιµα συνδεδεμένο υλικό: |  | ν |
| a | - δεν παρουσιάζει ορατές βλάβες που επιδρούν δυσμενώς στην ασφάλεια.- προστασία έναντι ηλεκτροπληξίας. |  | ν |
| b | - Ύπαρξη πυροφραγµάτων ή άλλων διατάξεων για την παρεµπόδιση εξάπλωσης της πυρκαγιάς |  | ν |
| c | - Διαπίστωση ότι οι ασφάλειες , διακόπτες, ακροδέκτες βρίσκονται στην σωστή θέση . |  | ν |
| d | - Επάρκεια των συνδέσεων των αγωγών (συσφίξεις) | . | ν |
| e | - ευχέρεια εκτέλεσης χειρισµών, |  | ν |
| f | - Έλεγχος λειτουργίας εγκαταστάσεων |  | ν |
|  | ΛΟΙΠΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ |  | ν |
| 1 | έλεγχος πεδίου πυκνωτών |  | ν |
| 2 | έλεγχος φωτισμού χώρου |  | ν |
| 3 | έλεγχος πυροσβεστήρων Υ/Σ |  | ν |
| 4 | έλεγχος πινακίδων σημάνσεως κινδύνου |  | ν |
| 5 | έλεγχος προστατευτικών μέσων ασφαλούς χειρισμού: |  | ν |
|  | -μονωτικά γάντια |  |  |
|  | -κράνος προστασίας |  |  |
|  | -φωτιστικό ασφαλείας χώρου |  |  |
| g | έλεγχος οπτικός και λειτουργίας | ν |  |

Ηλεκτρικοί πίνακες και υποπίνακες εντός των Υποσ/θμών, οικίσκου και διανομής της σήραγγας, μετά των καλωδίων, αποκαταστάσεις διακένων μεταξύ καλωδίων και σωλήνων με αφαιρούμενο υλικό, λίπανση, βαφή  και στεγανοποίηση (εάν απαιτείται).

| Α/Α | ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Νο 10 |
| --- | --- |
|  | ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ: ΘΕΣΗ: ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ: | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ |
|  |  | ΜΗΝΙΑΙΑ | ΕΤΗΣΙΑ |
| 1 | Καθαρισμός φίλτρων αέρα "εσωτερικών" τμημάτων. Ο καθαρισμός για τα φίλτρα πλενόμενου τύπου θα γίνεται επιμελώς με νερό. | ν |  |
| 2 | Έλεγχος ομαλής λειτουργία των ανεμιστήρων και της σωστής φοράς περιστροφής τους. |  | ν |
| 3 | Αμπερομέτρηση συμπιεστών, έλεγχος των ηλεκτρικών συνδέσεων, των καλωδίων και έλεγχος καλής λειτουργίας των συμπιεστών. |  | ν |
| 4 | Έλεγχος απωλειών ψυκτικού μέσου. Σε περίπτωση που θα διαπιστώνεται απώλεια του ψυκτικού μέσου, θα εντοπίζεται το σημείο διαρροής του, θα επισκευάζεται το αντίστοιχο ψυκτικό κύκλωμα και θα συμπληρώνεται με την απαραίτητη ποσότητα του ψυκτικού μέσου. |  | ν |
| 5 | Καθαρισμός των δικτύων αποχέτευσης συμπυκνωμάτων της εγκατάστασης (των λεκανών περισυλλογής συμπυκνωμάτων συσκευών, των σιφονιών ή των σωληνώσεων σύνδεσης συσκευών με τα δίκτυα, των σωληνώσεων των δικτύων, κλπ.) |  | ν |
| 6 | Καθαρισμός εναλλακτών θερμότητας (στοιχείων) των αερόψυκτων συμπυκνωτών (Condensers) με χρήση αντλίας χημικού υγρού, επιθεώρηση των συσκευών για πιθανή διάβρωση ή φθορές. |  | ν |
| 7 | Επιθεώρηση της κατάστασης των σωληνώσεων και των μονώσεων ψυκτικών κυκλωμάτων |  | ν |

Κλιματιστικά μηχανήματα (slit units), με την τροφοδοσία αυτών και τα δίκτυα αποχέτευσης συμπυκνωμάτων

| Α/Α | ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Νο 11 |
| --- | --- |
|  | ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: JET FAN ΚΩΔΙΚΟΣ: ΘΕΣΗ: ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ: | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ |
|  |  | ΕΤΗΣΙΑ | ΜΗΝΙΑΙΑ |
| 1 | Έλεγχος και καθαρισμός του ανεμιστήρα | ν |  |
| 2 | Οπτικός έλεγχος των ανεμιστήρων για σημάδια ζημίας. |  | ν |
| 3.α | έλεγχος του άξονα για τα σημάδια ζημίας, και για ακαθαρσίες στις άκρες λεπίδων. | ν |  |
| 3β. | έλεγχος για σημάδια πλευρικής μετακίνησης του άξονα της μηχανής | ν |  |
| 3γ. | καθαρισμός του περιβλήματος των φτερωτών στροφείων και των εσωτερικών επιφανειών των ανεμιστήρων | ν |  |
| 3δ. | έλεγχος συνδέσεων ότι είναι σφιγμένοι σωστά και ότι οι διατάξεις ασφαλείας είναι ασφαλώς συνημμένες | ν |  |
| 3ε. | έλεγχος των καλωδίων, των αγωγών και των παροχικών συνδέσεων | ν |  |
| 3στ. | έλεγχος του νερού ότι δεν έχει εισχωρήσει στο κιβώτιο συνδέσεων | ν |  |
| 4 | Έλεγχος και καθαρισμός της μηχανής | ν |  |
| 5 | Ελέγχος της μηχανής για τα σημάδια ζημίας. | ν |  |
| 6 | αντικατάσταση ρουλεμάν fanshaft | ν |  |
|  | ΛΙΠΑΝΣΗ ΜΗΧΑΝΩΝ |  |  |
| 7.α | Έλεγχος βοηθητικών | ν |  |
| 7.β | Σωστή λειτουργία συναρμολογήσεων | ν |  |
| 7.γ | Βάσεις στήριξης | ν |  |
| 7.δ | Αντιδονητικά υποστηρίγματα | ν |  |
| 7.ε | Bellmouth (συνερχόμενες) καταχωρήσεις | ν |  |
| 7.στ | Ταιριαστές φλάντζες | ν |  |
| 7.ζ | Εύκαμπτοι συνδετήρες | ν |  |
| 7.η | Λαδώστε τους άξονες ανάλογα με τις ανάγκες | ν |  |
| 7.θ | Ελέγξτε τα ηλεκτρικά | ν |  |
| 7.ι | Ελέγξτε τις συνδέσεις, τους αγωγούς και τις μονώσεις | ν |  |
| 8 | Έλεγχος λειτουργίας |  | ν |

Αξονικοί ανεμιστήρες σήραγγας, εντός της σήραγγας (δοκιμή με εκτροπή της κυκλοφορίας).

| Α/Α | ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Νο 12 |
| --- | --- |
|  | ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ ΚΩΔΙΚΟΣ: ΘΕΣΗ: ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ: | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ |
|  |  | ΜΗΝΙΑΙΑ | ΕΤΗΣΙΑ |
| 1 | Έλεγχος των τερματικών των καλωδιώσεων και των ηλεκτρικών Συνδέσεων |  | ν |
| 2 | Έλεγχος και καθαρισμός του ανεμιστήρα |  | ν |
| 3 | Οπτικός έλεγχος των ανεμιστήρων για σημάδια ζημίας. |  | ν |
| 4.α | Ελέγξτε την φτερωτή για τα σημάδια ζημίας, και για ακαθαρσίες στις άκρες λεπίδων. |  | ν |
| 4.β | έλεγχος για σημάδια πλευρικής μετακίνησης του άξονα της μηχανής |  | ν |
| 4.γ | καθαρισμός του περιβλήματος των φτερωτών στροφείων και των εσωτερικών επιφανειών των ανεμιστήρων |  | ν |
| 4.δ | εξασφαλίστε ότι όλες οι συνδέσεις είναι σφιγμένες σωστά και ότι όλες οι διατάξεις ασφαλείας είναι ασφαλώς συνημμένες |  | ν |
| 4.ε | έλεγχος των καλωδίων, των αγωγών και των παροχικών συνδέσεων |  | ν |
| 4.στ | εξασφαλίστε ότι το νερό δεν έχει εισχωρήσει στο κιβώτιο των συνδέσεων |  | ν |
| 5 | Έλεγχος και καθαρισμός τη μηχανής |  | ν |
| 6 | Ελέγξτε τη μηχανή για τα σημάδια ζημίας .Καθαρίστε τις εξωτερικές επιφάνειες και εξασφαλίστε τον εξαερισμό από τις αυλακώσεις στην άκρη του κελύφους να είναι απαλλαγμένη από συντρίμμια και σωματίδια και ακαθαρσίες |  | ν |
| 7 | Καθαρισμός ανεμιστήρων, ελέγξτε αν είναι καθαρά τα ρουλεμάν και την λίπανση τους, ελέγξτε τις φλάντζες που σφραγίζουν τα συστήματα. |  | ν |
| 8 | Έλεγχος των ρουλεμάν (ρουλεμάν με συμπτώματα διάβρωσης πρέπει να αντικατασταθούν άμεσα ) |  | ν |
| 9 | Έλεγχος λειτουργίας | ν |  |

Ανεμιστήρες εντός και εκτός της σσήραγγας, τις καλωδιώσεις και τις διασυνδέσεις με τους πίνακες

3

Φωτιστικά σώματα εντός και εκτός της σήραγγας, τις καλωδιώσεις, κανάλια και τις διασυνδέσεις με τους πίνακες

| Α/Α | ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Νο 14 |
| --- | --- |
|  | ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΡΥΠΩΝ ΚΩΔΙΚΟΣ: ΘΕΣΗ: ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ: | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ |
|  |  | ΕΤΗΣΙΑ | ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ |
| 1 | καθαρισμός των σωλήνων των tranciever – receiver με αέρα, έλεγχος διασύνδεσης | ν |  |
| 2 | Οπτικός και λειτουργικός έλεγχος |  | ν |

Αυτοματισμοί και αισθητήρια εντός και εκτός της σήραγγας, τις καλωδιώσεις και τις διασυνδέσεις με τους πίνακες

| Α/Α | ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Νο 15 |
| --- | --- |
|  | ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑ ΕΣΩΤ. - ΕΞΩΤ. (ανεμόμετρα κ.α.) | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ |
|  | ΚΩΔΙΚΟΣ: | ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ | ΕΤΗΣΙΑ |
|  | ΘΕΣΗ: |  |  |
|  | ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ: |  |  |
| 1 | έλεγχος συνδέσεων |  | ν |
| 2 | έλεγχος συσφίξεων |  | ν |
| 3 | έλεγχος για υγρασία |  | ν |
| 4 | έλεγχος διασύνδεσης των μονάδων "πομπού" - "δέκτη" |  | ν |
| 5 | Οπτικός και λειτουργικός έλεγχος | ν |  |

Αυτοματισμοί και αισθητήρια εντός και εκτός της σήραγγας, τις καλωδιώσεις και τις διασυνδέσεις με τους πίνακες

| Α/Α | ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Νο 16 |
| --- | --- |
|  | ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΣΤΑΘΜΗΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ |
|  | ΚΩΔΙΚΟΣ: | ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ | ΕΤΗΣΙΑ |
|  | ΘΕΣΗ: |  |  |
|  | ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ: |  |  |
| 1 | έλεγχος συσφίξεων |  | ν |
| 2 | έλεγχος συνδέσεων |  | ν |
| 3 | έλεγχος της ευθυγράμμισης των φωτόμετρων |  | ν |
| 4 | έλεγχος - καθαρισμός υγρασιών |  | ν |
|  | καθαρισμός των γυαλιών κελύφους |  | ν |
| 5 | λειτουργικός και οπτικός έλεγχος | ν |  |

Αυτοματισμοί και αισθητήρια εντός και εκτός της σήραγγας, τις καλωδιώσεις και τις διασυνδέσεις με τους πίνακες

| Α/Α | ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Νο 17 |
| --- | --- |
|  | ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΩΔΙΚΟΣ: ΘΕΣΗ: | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ |
|  |  | ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ | ΕΤΗΣΙΑ |
|  | ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ: (με καθαρισμό από σκόνες) |  |  |
| 1 | Έλεγχος συνεχείας των βρόχων |  | ν |
| 2 | Έλεγχος επικοινωνίας του βρόχου με την κάρτα |  | ν |
| 3 | Έλεγχος εξόδου της κάρτας και επικοινωνίας με το ΤΜΕ |  | ν |
| 4 | Έλεγχος τροφοδοσίας της κάρτας |  | ν |
| 5 | Έλεγχος οπτικός & λειτουργίας | ν |  |

Αυτοματισμοί και αισθητήρια εντός του ΚΕ και εντός της σήραγγας, τις καλωδιώσεις και τις διασυνδέσεις με τους πίνακες.

| Α/Α | ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Νο 18 |
| --- | --- |
|  | ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: SCADA - PLCs αυτοματισμοί και Η/Υ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ |
|  | ΚΩΔΙΚΟΣ: | ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ | ΜΗΝΙΑΙΑ | ΕΤΗΣΙΑ |
|  | ΘΕΣΗ: |  |  |  |
|  | ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ: |  |  |  |
| 1 | Έλεγχος των εγκαταστάσεων και της λειτουργίας τους | ν |  |  |
| 2 | Συνθήκες χώρου εγκατάστασης/ περιβάλλοντος χώρου |  | ν |  |
| 3 | Καθολική δοκιμή λειτουργίας και σεναρίων εγκαταστάσεων | . |  | ν |
| 4 | Ροή αέρα ψύξης |  | ν |  |
| 5 | Ορθότητα σημάτων |  | ν |  |
| 6 | Καθαρισμός εσωτερικών και εξωτερικών εγκαταστάσεων |  | ν |  |
| 7 | Ακεραιότητα του συστήματος σημάνσεων και παρακολούθησης, |  | ν |  |
| 8 | Λειτουργία των εγκατεστημένων επιλογών, χειρισμών και του λογισμικού |  | ν |  |

Αυτοματισμοί, PLCs, Scada, λογισμικά, Η/Υ και σύστημα GPRS πιλλαρς, εντός του  ΚΕ και εντός της σήραγγας,  τις καλωδιώσεις και τις διασυνδέσεις με τους πίνακες και τα αισθητήρια, οι Η/Υ, οι οθόνες και όλος ο σχετιζόμενος και βοηθητικός εξοπλισμός.

| Α/Α | ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Νο 19 |
| --- | --- |
|  | ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: ΦΩΤΕΙΝΗ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΚΩΔΙΚΟΣ: ΘΕΣΗ: ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ: | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ |
|  |  | ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ | ΜΗΝΙΑΙΑ | ΕΤΗΣΙΑ |
| 1 | Έλεγχος για οποιαδήποτε φυσική ζημία στο εξωτερικό του σηματοδότη. |  |  | Ν |
| 2 | Έλεγχος για χαλαρές βίδες, μπουλόνια, μεντεσέδες, συνδέσμους, πόρτες, κ.λπ. του πίνακα. |  |  | Ν |
| 3 | Έλεγχος για διάβρωση, ειδικά στα αναρτηµένα υλικά. |  |  | Ν |
| 4 | Ελέγξτε τα ηλεκτρονικά να είναι καθαρά και απομακρύνετε τυχόν ξένα σωματίδια. |  |  | Ν |
| 5 | Ελέγξτε το εσωτερικό του πίνακα να είναι καθαρός και Απομακρύνετε τυχόν ξένα σωματίδια |  |  | Ν |
| 6 | Ελέγξτε το εξωτερικό του πίνακα να είναι καθαρό. |  |  | Ν |
| 7 | Ελέγξτε το LEDs του πίνακα ώστε να είναι καθαρά και διάφανα. |  |  | Ν |
| 8 | Έλεγχος στήριξης πινακίδων . |  | ν |  |
| 9 | Έλεγχος για οποιαδήποτε προφανή φυσική ζηµία στο εσωτερικό. |  |  | Ν |
| 10 | Ελέγξτε τα ηλεκτρονικά να είναι καθαρά και αποµακρύνετε τυχόν ξένα σωµατίδια. |  |  | Ν |
| 11 | Ελέγξτε τα καλώδια για τυχόν γήρανση και ξυσίµατα. |  |  | Ν |
| 12 | Οπτικός έλεγχος | ν |  |  |

Φωτεινή σηματοδότηση σήραγγας εσωτερικά και εξωτερικά, ηλεκτρονικές πινακίδες καθορισμού λωρίδας κυκλοφορίας (LCS), των πινακίδων ορίου ταχύτητας VSLS, πινακίδων trivision και των VMS

| Α/Α | ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Νο 20 |
| --- | --- |
|  | ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΕΡΒΑΣΗΣ ΥΨΟΥΣ ΚΩΔΙΚΟΣ: ΘΕΣΗ: ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ: | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ |
|  |  | ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ | ΕΤΗΣΙΑ |
| 1 | Καθαρισμός των γυαλιών του πομπού και του δέκτη |  | ν |
| 2 | Ευθυγράμμιση μέσω του σκοπευτικού φακού |  | ν |
| 3 | Έλεγχος συνδέσεων ισχυρών και ασθενών |  | ν |
| 4 | Τεχνητός συναγερμός για την πιστοποίηση της ορθής λειτουργίας |  | ν |
| 5 | Οπτικός έλεγχος | ν |  |

Σύστημα  ελέγχου ύψους με τα αισθητήρια και τις πινακίδες υπέρβασης

Κατηγορίες Φθορών και Αποκατάσταση Φθορών Η/Μ Σήραγγας

Οι φθορές και βλάβες Η/Μ σήραγγας που εντοπίζονται από το Προσωπικό Συντήρησης Η/Μ ή κοινοποιούνται στον Ανάδοχο από σχετική αρµόδια πηγή (από το Κέντρο Ελέγχου Κυκλοφορίας (ΚΕΚ), την Τροχαία, κλπ) ή/και από συστήµατα τηλεειδοποίησης - αναγγελίας βλαβών (π.χ. συστήµατα SCADA, TMS, NMS, κλπ.) και εφόσον αυτές επιβεβαιωθούν από τον Ανάδοχο επί τόπου θα πρέπει να αντιμετωπίζονται εντός προκαθορισμένου χρονικού ορίου σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα 1 :

Πίνακας 1: Τεχνική διάρκεια ζωής των επιμέρους στοιχείων και υποσυστημάτων της σήραγγας (βαθμός συντήρησης).

| Επιμέρους στοιχεία και υποσυστήματα | Συνήθης συντήρηση | Έκτακτες συντηρήσεις (βλάβες) | Βαριά συντήρηση |
| --- | --- | --- | --- |
| Σύστημα Διανομής & Παροχής Ισχύος | Κάθε 2 χρόνια. | Εντός 14 ημερών. | Κάθε 20 με 25 έτη. |
| Σύστημα Παροχής Ισχύος Έκτακτης Ανάγκης | Κάθε χρόνο. | Εντός 24 ωρών. | Κάθε 4 έως 6 έτη: αντικατάσταση μπαταριών UPS. Κάθε 20 έτη: αντικατάσταση UPS. |
| Φωτισμός | Κάθε χρόνο. | Εντός 48 ωρών. | Κάθε 20 έτη: Αντικατάσταση των φωτιστικών σωμάτων και πινάκων φωτισμού. |
| Αερισμός | Κάθε 6 μήνες. | Εντός 48 ωρών. | Κάθε 6 χρόνια: αποσυναρμολόγηση, επαναβαφή και αλλαγή των φθαρμένων εξαρτημάτων και των αντικραδασμικών βάσεων. Κάθε 15 χρόνια: Αντικατάσταση ανεμιστήρων. |
| Πυρόσβεση / Πυρασφάλεια | Κάθε 3 μήνες: καθαρισμός φίλτρων. Κάθε 6 μήνες: Λίπανση βαλβίδων και αντλιών, καθαρισμός πινάκων και ηλεκτρικών επαφών. Κάθε 1 χρόνο: Συντήρηση πυροσβεστήρων. Κάθε 4 χρόνια: Αντικατάσταση μανικών πυρόσβεσης. | Εντός 24 ωρών. | Κάθε 5 χρόνια: αντικατάσταση βαλβίδων του συστήματος πυρόσβεσης ή αφαίρεσή τους και αντικατάσταση εξαρτημάτων τους. |
| Δομικά Στοιχεία Επένδυσης | Μετά από επιθεώρηση ή όποτε κρίνεται αναγκαίο: Καθαρισμός και πλύσιμο των τοιχωμάτων. Καθαρισμός σήμανσης οδού διαφυγής και φωτεινών πινακίδων σήμανσης. Επισκευές σε φθορές σκυροδέματος, αρμούς, κλπ. |  |  |
| Αποχέτευση και Αποστράγγιση | 2 φορές ανά έτος ή/και όποτε χρειασθεί : Αποκατάσταση βλαβών μικρής έκτασης. |  |  |
| Σύστημα Διαχείρισης | Καθημερινά: Λειτουργικός έλεγχος των PLC και των αισθητήρων. Κάθε 3 μήνες: Καθαρισμός ηλεκτρικών πινάκων Κάθε 6 μήνες: Έλεγχος χωρητικότητας σκληρού δίσκου και συντήρηση | Εντός 48 ωρών. |  |
| Κλειστό Κύκλωμα Τηλεόρασης (CCTV) | Κάθε 1 εβδομάδα: Έλεγχος λειτουργίας καμερών (εικόνα και κίνηση). Κάθε μήνα: Καθαρισμός πρόσοψης συσκευών. | Εντός 14 ημερών | Κάθε 6 έτη: Αντικατάσταση εξοπλισμού. |
| Τηλέφωνα Έκτακτης Ανάγκης | Κάθε 3 μήνες: Δοκιμαστική επικοινωνία με το ΚΔΣ. Καθαρισμός πρόσοψης και ερμαρίου συσκευής. Κάθε 2 χρόνια Λεπτομερής καθαρισμός συσκευών και χάλκινων επαφών. | Εντός 48 ωρών. | Κάθε 15 έτη: Αντικατάσταση εξοπλισμού. |
| Σύστημα Μέτρησης Ύψους Οχημάτων και Φωτεινή Σηματοδότηση | Κάθε μήνα: Έλεγχος λειτουργίας φωτεινών σηματοδοτών. Κάθε χρόνο: Καθαρισμός και έλεγχος φυσικής κατάστασης φωτεινών σηματοδοτών. | Εντός 14 ημερών |  |

Πίνακας 2: Τεχνική διάρκεια ζωής των επιμέρους στοιχειών και υποσυστημάτων της σήραγγας (βαθμός συντήρησης).

| Επιμέρους στοιχεία και υποσυστήματα της σήραγγας | Επισκευά-σιμα | Εύκολα Αντικαταστάσιμα | Αντικαταστάσιμα με προσπάθεια | Υφιστάμενα σε όλη την τεχνική διάρκεια ζωής της σήραγγας |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Σύστημα Διανομής & Παροχής Ισχύος | Χ | Χ |  |  |
| Σύστημα Παροχής Ισχύος Έκτακτης Ανάγκης | Χ | Χ |  |  |
| Φωτισμός |  | Χ |  |  |
| Αερισμός | Χ |  | Χ |  |
| Πυρόσβεση / Πυρασφάλεια | Χ |  | Χ |  |
| Δομικά Στοιχεία Επένδυσης | Χ |  |  | Χ |
| Αποχέτευση και Αποστράγγιση | Χ |  |  | Χ |
| Σύστημα Διαχείρισης |  |  |  | Χ |
| Κλειστό Κύκλωμα Τηλεόρασης (CCTV) |  | Χ |  |  |
| Τηλέφωνα Έκτακτης Ανάγκης |  | Χ |  |  |
| Σύστημα Μέτρησης Ύψους Οχημάτων και Φωτεινή Σηματοδότηση |  | Χ |  |  |

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΗΡΑΓΓΑΣ

1   Φάκελοι Ασφαλείας Σήραγγας

Για τη σήραγγα ο ανάδοχος, πρέπει να λαμβάνει υπόψη τον Φάκελο Ασφαλείας,  και να τον επικαιροποιεί σύµφωνα   µε   τις   ελάχιστες απαιτήσεις   του   Προεδρικού ∆ιατάγµατος 230/2007 «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στην Οδηγία 2004/54/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 29ης Απριλίου 2004 σχετικά µε τις ελάχιστες απαιτήσεις ασφαλείας για τις σήραγγες του διευρωπαϊκού οδικού δικτύου» καθώς και τις Οδηγίες της ∆ιοικητικής Αρχής Σηράγγων για το Περιεχόµενο του Φακέλου Ασφαλείας που είναι διαθέσιµες στην ιστοσελίδα της  ΕΕΣΥΕ ( http://www.eesye.gr ).

Αντίγραφο κάθε Φακέλου Ασφαλείας διατηρείται στο Κέντρο Ελέγχου Κυκλοφορίας που εποπτεύει τη σήραγγα.

Το προσωπικό του Αναδόχου που απασχολείται στα θέµατα λειτουργίας και συντήρησης της σήραγγας οφείλει να ενηµερώνεται για τα περιεχόµενά των Φακέλων Ασφαλείας.   Για τον σκοπό αυτό θα υποβάλλει εγγράφως 1 φορά ετησίως δήλωση από κάθε εµπλεκοµένο προσωπικό του (π.χ. χειριστές ΚΕΚ, µηχανικοί Αναδόχου, κλπ.) ξεχωριστά, ότι έχει λάβει γνώση.

Ο Ανάδοχος οφείλει να συντάσσει ή επικαιροποιεί οποιοδήποτε µέρος των Φακέλων Ασφαλείας που αφορά στο Στάδιο Λειτουργίας, όπως ορίζεται στο Π∆230/2007 και στις Οδηγίες της ∆ιοικητικής Αρχής σηράγγων, σε θέµατα όπως:

περιγραφή της οργάνωσης των ανθρώπινων και υλικών πόρων για τη λειτουργία και συντήρηση της σήραγγας

σχέδιο αντιµετώπισης εκτάκτων καταστάσεων, σε συνεργασία µε τις Υπηρεσίες Εκτάκτων Καταστάσεων (Πυροσβεστική, ΕΚΑΒ, Τροχαία)

κατάλογος µε το προσωπικό του αναδόχου που εµπλέκεται στη διαχείριση εκτάκτων καταστάσεων της σήραγγας, µαζί µε στοιχεία επικοινωνίας (τηλέφωνο, fax)

κατάλογος µε τα τρίτα  ειδοποιούµενα πρόσωπα, φορείς και Υπηρεσίες, σε συνθήκες έκτακτης κατάστασης, µαζί µε στοιχεία επικοινωνίας (τηλέφωνο, fax)

διαρκής επικαιροποίηση των παραπάνω καταλόγων προσωπικού και Υπηρεσιών

µέτρηση χρόνων πρόσβασης της Οµάδας Άµεσης Επέµβασης και των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης σε  περίπτωση  συµβάντος  εντός σήραγγας και τήρηση στατιστικών στοιχείων (µέσος χρόνος πρόσβασης ανά υπηρεσία και ανά έτος). Τα εν λόγω στοιχεία θα αποστέλλονται σε ηλεκτρονική µορφή ανά εξάµηνο στο Δήμο Βόλου

κατάλογος διενεργούµενων ασκήσεων ετοιµότητας

εκθέσεις σηµαντικών συµβάντων

κατάλογος συµβάντων και ατυχηµάτων που συνέβησαν στη σήραγγα και τήρηση στατιστικών στοιχείων ασφαλείας (δείκτες συµβάντων και ατυχηµάτων προς κυκλοφοριακό φόρτο και µήκος σήραγγας)

Ο Δήμος Βόλου έχει τη δυνατότητα να υποβάλει υποδείγµατα στον Ανάδοχο για τη σύνταξη ή/και επικαιροποίηση του µέρος των Φακέλων Ασφαλείας που αφορά στο Στάδιο Λειτουργίας. Οποιαδήποτε τροποποιήση του Φακέλου Ασφαλείας εγκρίνεται πρώτα από τον Δήμο Βόλου

2   Αρµόδιοι Ασφαλείας σηράγγων

Για κάθε σήραγγα µήκους άνω των 500 µέτρων πρέπει να οριστεί Αρµόδιος Ασφαλείας σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του Π∆230/2007. Ο Ανάδοχος οφείλει  να ορίσει Αρµόδιο Ασφαλείας στα αντικείµενα της παρ. 2 του Άρθρου 6 του Π.∆. 230/2007. Καθήκοντα του αρμοδίου ασφαλείας μεταξύ άλλων είναι οι έλεγχοι εξακρίβωσης ότι η σήραγγα και ο εξοπλισµός της συντηρούνται και επισκευάζονται, καθώς και η εξακρίβωση της κατάρτισης του προσωπικού του που εµπλέκεται σε διαχείριση εκτάκτων περιστατικών (π.χ. χειριστές ΚΕΚ).

3   Επιθεωρήσεις σήραγγας

Προκειµένου να διαπιστωθεί ότι τηρούνται οι προϋποθέσεις, οι συνθήκες και οι όροι λειτουργίας της σήραγγας το Π∆230/2007 προβλέπει τη διενέργεια περιοδικών επιθεωρήσεων, αξιολογήσεων και δοκιµών από Φορέα Επιθεώρησης. Οι επιθεωρήσεις πραγµατοποιούνται κατά µέγιστο ανά έξι έτη µε ευθύνη της ∆ιοικητικής Αρχής του Π∆230/2007, η οποία ορίζει και αµείβει τον Φορέα που θα διεξάγει τις επιθεωρήσεις. Οι επιθεωρήσεις,  αξιολογήσεις  και  δοκιµές  µπορεί  να  διενεργούνται  και  από  την  ίδια  τη ∆ιοικητική Αρχή.

Σε περίπτωση διενέργειας επιθεώρησης σήραγγας ο Ανάδοχος υποχρεούται να συνεργαστεί µε τον Φορέα Επιθεώρησης κατόπιν σχετικής συνεννόησης µε τον Δήμο Βόλου

4   Περιοδικές Ασκήσεις Ασφαλείας

Σε περιοδικά διαστήµατα ο Δήμος Βόλου σε συνεργασία µε τον Αρµόδιο Ασφαλείας, τις Υπηρεσίες Έκτακτης Ανάγκης και τον Ανάδοχο, θα διενεργεί κοινές Ασκήσεις Ασφαλείας στη σήραγγα µε τη συµµετοχή και του προσωπικού της σήραγγας.

Εκτός του προσωπικού που συµµετέχει άµεσα στη διεξαγωγή κάθε Άσκησης, είναι σκόπιµο οι Ασκήσεις να παρακολουθούνται από το σύνολο του προσωπικού του Αναδόχου που εµπλέκεται µε τη διαχείριση των ζητηµάτων ασφαλείας της οδού.

5   Εκθέσεις ατυχηµάτων

Για οποιοδήποτε σηµαντικό συµβάν ή ατύχηµα εντός σήραγγας ο Ανάδοχος θα συνδράµει τον Δήμο Βόλου και τον Αρµόδιο Ασφαλείας για την εκπόνηση επεξηγηµατικής έκθεσης και ανάλυσης σχετικά µε τις συνθήκες του περιστατικού.

Ως σηµαντικό συµβάν ή ατύχηµα εντός σήραγγας, ορίζεται οποιοδήποτε περιστατικό επιφέρει τραυµατισµό σε χρήστες ή σε προσωπικό της οδού, οι φωτιές σε οχήµατα ή εξοπλισµό της σήραγγας, η διαρροή επικίνδυνων εµπορευµάτων καθώς και οποιοδήποτε άλλο συµβάν επιφέρει έκτακτη αναγκαστική διακοπή της κυκλοφορίας σε κλάδο της σήραγγας για χρόνο µεγαλύτερο της µίας ώρας.

Για το λόγο αυτό, σε κάθε σηµαντικό συµβάν ή ατύχηµα που συµβαίνει σε σήραγγα ο Ανάδοχος θα συντάσσει, εντός 7 ηµερών, σχέδιο Έκθεσης συµβάντος το οποίο θα διαβιβάζεται στο Δήμο Βόλου και θα περιγράφει τον εντοπισµό, τις αρχικές συνθήκες του περιστατικού, τις ενέργειες ενηµέρωσης, διαχείρισης,  ρύθµισης  κυκλοφορίας, ενεργοποίησης αερισµού, πλήρες χρονολόγιο, τις κυκλοφοριακές επιπτώσεις, τους χρόνους απόκρισης των εµπλεκόµενων Υπηρεσιών, τα πιθανά αίτια κατά την κρίση του προσωπικού του Αναδόχου, οπτικό υλικό και οποιαδήποτε άλλη πληροφορία κρίνεται χρήσιµη για την αξιολόγηση του σηµαντικού συµβάντος ή ατυχήµατος.

Επιπλέον, σε κάθε σηµαντικό συµβάν ή ατύχηµα εντός σήραγγας ο Ανάδοχος, θα προβαίνει σε εκτίµηση του αρχικού χρόνου που απαιτήθηκε από τη στιγµή εκδήλωσης του συµβάντος µέχρι τον εντοπισµό του, µε χρήση του οπτικού υλικού από τις κάµερες CCTV της οδού και της σήραγγας. Η εκτίµηση του Χρόνου Εντοπισµού θα καταγράφεται στο σχέδιο της Έκθεσης Συµβάντος που θα υποβάλλεται στο Δήμο Βόλου.

Επιπλέον των ανωτέρω, ο Ανάδοχος υποχρεούται εντός 7 ηµερών στην υποβολή σχεδίου Έκθεσης συµβάντος, για συµβάντα που λαµβάνουν χώρα πλησίον (έως 100µ.) των στοµίων εισόδου/εξόδου των σηράγγων ανεξαρτήτου µήκους αυτών.

6   Μελέτες ασφάλειας σηράγγων

Με τους όρους της παραγράφου 11.1.13 του άρθρου Α-11 της ΕΣΥ, ο Δήμος Βόλου µπορεί να ζητήσει και ο Ανάδοχος υποχρεούται να διεκπεραιώσει τη σύνταξη, τυχόν µελετών που θα απαιτηθούν κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της παροχής υπηρεσίας, η αναγκαιότητα των οποίων ενδέχεται να προκύψει από τις ελάχιστες προϋποθέσεις των διατάξεων του Π∆230/2007. Η σύνταξη των µελετών θα γίνει µετά από σχετική εντολή του Δήμου Βόλου στην οποία θα καθορίζονται και οι τυχόν ειδικές απαιτήσεις του Π∆230/2007 όσον αφορά τους εκπονούντες τις µελέτες.

| ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΑΝΤΕΣ | ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ | ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ |
| --- | --- | --- |
| Βόλος, 2015 | Βόλος, 2015 | Βόλος, 2015 |
| ΒΑΡΕΛΟΓΙΑΝΝΗ ΑΝΘΗ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΚΕΛΑΪΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ | Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΡΑΦΑΝΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ | Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΑΙΜΙΛΙΟΣ Μ. ΣΟΥΒΑΤΖΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Κ.Α.Α. ΡΑΦΑΝΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ |

# Text boxes

| Α/Α | ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Νο 13 |
| --- | --- |
|  | ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ ΣΗΡΑΓΓΑΣ ΚΩΔΙΚΟΣ: ΘΕΣΗ: ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ: | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ |
|  |  | ΗΜΕΡΗΣΙΑ | ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ | ΜΗΝΙΑΙΑ | ΕΤΗΣΙΑ |
| 1 | οπτικός και λειτουργικός έλεγχος | ν |  |  |  |
| 2 | έλεγχος καλής λειτουργίας |  |  | ν |  |
|  | Εξωτερικός καθαρισμός των ΦΣ από σκόνες και επιθεώρηση |  |  |  | ν |