ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

«Προμήθεια και Εγκατάσταση Κλιματιστικών Συγκροτημάτων

Εκθεσιακού Κέντρου Βόλου»

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 206.832,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%

Βόλος, 23 - 08 - 2018

| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ | «Προμήθεια και Εγκατάσταση Κλιματιστικών Συγκροτημάτων Εκθεσιακού Κέντρου Βόλου» |
| --- | --- |

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η παρούσα μελέτη αφορά την προμήθεια καινούριων και αμεταχείριστων κλιματιστικών συγκροτημάτων  για τη ψύξη και θέρμανση των χώρων στο Εκθεσιακό Κέντρο Βόλου.

Συγκεκριμένα, αφορούν:

- δύο (2) κλιματιστικές μονάδες τύπου Roof-Top για την ψύξη – θέρμανση του κυρίου χώρου του κτιρίου, οι οποίες θα τοποθετηθούν στο πίσω δώμα του μηχανοστασίου προκειμένου να αντικαταστήσουν αντίστοιχα τις υπάρχουσες πεπαλαιωμένες μονάδες,

- δύο (2) κλιματιστικές μονάδες τύπου VRF που θα τοποθετηθούν στην είσοδο του κτιρίου για τη ψύξη – θέρμανση του χώρου υποδοχής, και

- τριάντα δύο (32) στόμια στροβιλισμού αέρα ρυθμιζόμενων πτερυγίων, που θα τοποθετηθούν στην ψευδοροφή του κυρίως χώρου του κτιρίου.

Η ενδεικτική δαπάνη της προμήθειας προϋπολογίζεται στο ποσό των 206.832,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% και θα βαρύνει τον προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2018.

H προμήθειά τους θα γίνει από το Δήμο Βόλου και η σύναψη σύμβασης εκτέλεσης προμήθειας θα πραγματοποιηθεί με ανοικτό ηλεκτρονικό δημόσιο διαγωνισμό, με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά, βάση των όρων που θα καθοριστούν από την Οικονομική Επιτροπή και κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 4412/2016.

|  | Βόλος, 23 - 08 - 2018 Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ Κελαϊδόπουλος Ανάργυρος ΠΕ Μηχανολόγος Μηχανικός |
| --- | --- |

| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ | «Προμήθεια και Εγκατάσταση Κλιματιστικών Συγκροτημάτων Εκθεσιακού Κέντρου Βόλου» |
| --- | --- |

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΑΡΘΡΟ 1°

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ - ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ - ΕΙΔΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - ΒΑΣΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

- Προμήθεια, μεταφορά, τοποθέτηση και πλήρης εγκατάσταση αυτόνομης μονάδας δώματος (τύπου Rooftop - αντλία θερμότητας με καυστήρα αερίου), ονομ. ισχύος 170kW

Οι αυτόνομες μονάδες δώματος – Rooftop θα είναι οριζόντιας προσαγωγής & επιστροφής αέρα ,  εργοστασιακά συναρμολογημένες, θα διαθέτουν την απαραίτητη ποσότητα ψυκτικού υγρού R410Α, θα είναι  δοκιμασμένες πριν από την έξοδο από το εργοστάσιο, πιστοποιημένες κατά EUROVENT και θα φέρουν σήμανση CE.

Οι μονάδες θα είναι σε θέση να λειτουργούν υπό πλήρες φορτίο σε ψύξη, σε θερμοκρασίες περιβάλλοντος από -18°C μέχρι +46°C.

Το εργοστάσιο κατασκευής θα πρέπει να είναι πιστοποιημένο κατά ISO 9001 και να διαθέτει σύστημα περιβαλλοντικής προστασίας πιστοποιημένο κατά ISO 14001.

Οι μονάδες πρέπει να συμμορφώνονται με τον κανονισμό  EcoDesign Lot 21 Tier 1

Ενεργειακή Απόδοση

Θα πρέπει να έχει ψυκτική ισχύ 160 KW και θερμική ισχύ 170 KW κατ’ ελάχιστον όταν λειτουργεί σε συνθήκες EUROVENT με παροχή αέρα 32.000 m3/h αλλά με εύρος λειτουργίας και δυνατότητα ρύθμισης επί τόπου του έργου από 27.000 m3/h ως 32.500 m3/h με βαθμό απόδοσης στην θέρμανση  κατ΄ ελάχιστον  COP >=3.3

Περίβλημα μονάδος

Το περίβλημα της μονάδας θα είναι κατασκευασμένο από γαλβανισμένο χάλυβα με επικάλυψη ψευδαργύρου. Όλα τα εξωτερικά εξαρτήματα  τοποθετούνται σε χωνευτό χαλύβδινο περίβλημα ανθεκτικό στις καιρικές συνθήκες  βαμμένο με πολυεστερική βαφή.

Η κατασκευή της μονάδας να επιτρέπει την πρόσβαση για όλες τις εργασίες συντήρησης και στις  δύο πλευρές της μονάδας διαθέτοντας αφαιρούμενα πλευρικά τοιχώματα  που φέρουν λαβές , ενώ ταυτόχρονα παρέχουν στεγανοποίηση και αεροστεγή σφράγιση.

Το τμήμα εσωτερικού αέρα πρέπει να είναι πλήρως μονωμένο με πάνελ διπλού τοιχώματος με μόνωση υαλοβάμβακα πάχους 50 mm.

Μέγιστες επιτρεπτές διαστάσεις: Μήκος 7.100mm – Πλάτος 2.300mm – Ύψος 2.300mm

Φίλτρα 
Οι μονάδες πρέπει να είναι εφοδιασμένες με φίλτρα G4 (50 mm).

Συμπιεστές 
Οι μονάδες πρέπει να είναι εφοδιασμένες με τουλάχιστον τέσσερεις (4) συμπιεστές τύπου scroll. Οι συμπιεστές πρέπει να είναι άμεσης οδήγησης, ερμητικά κλειστοί με αυτο-λίπανση. Κάθε συμπιεστής πρέπει να προστατεύεται από εξωτερικό θερμοστάτη θερμοκρασίας, θερμοστάτη θερμοκρασίας περιέλιξης και από διάταξη προστασίας για αντίστροφη περιστροφή / απώλεια φάσης.
Κάθε συμπιεστής πρέπει να είναι εφοδιασμένος με απευθείας εκκινητή σε σειρά, τοποθετημένος στο εργοστάσιο.

Ανεμιστήρες συμπυκνωτή

Οι  μονάδες πρέπει να είναι εφοδιασμένες  με αξονικούς  ανεμιστήρες  με κινητήρες EC.

Οι κινητήρες ανεμιστήρων πρέπει να είναι κλάσης F, που κινούνται μέσω κουτιού ακροδεκτών IP54. Οι κινητήρες του ανεμιστήρα πρέπει να λιπαίνονται μόνιμα και να διαθέτουν ενσωματωμένη προστασία από υπερφόρτωση.

Εσωτερικοί ανεμιστήρες

Οι μονάδες πρέπει να διαθέτουν εσωτερικό(ους) ανεμιστήρα(ες) προσαγωγής απευθείας οδήγησης (χωρίς ιμάντες & τροχαλίες) τύπου EC plug fan με μεταβλητό έλεγχο της ροής αέρα. Όλοι οι κινητήρες πρέπει να προστατεύονται από υπερφόρτωση.

Ψυκτικά κυκλώματα

Οι μονάδες πρέπει να διαθέτουν τουλάχιστον δυο (2) ανεξάρτητα ψυκτικά κυκλώματα.   Κάθε κύκλωμα ψυκτικού μέσου πρέπει να διαθέτει ηλεκτρονική εκτονωτική βαλβίδα .Τα κυκλώματα ψύξης πρέπει να προστατεύονται από τη διαρροή ψυκτικού μέσου και περιλαμβάνουν βαλβίδες επισκευής που τοποθετούνται στην πλευρά χαμηλής πίεσης.

Στοιχεία  εξατμιστή και συμπυκνωτή

Τα στοιχεία του  συμπυκνωτή πρέπει να έχουν χάλκινους σωλήνες 5/16 "μηχανικά συνδεδεμένους με πτερύγια πλάκας αλουμινίου. Τα στοιχεία του εξατμιστή πρέπει να είναι 3/8" εσωτερικά πτερύγια σωλήνες χαλκού που συνδέονται μηχανικά με πτερύγια αλουμινίου υψηλής απόδοσης.
Οι λεκάνες αποστράγγισης συμπυκνωμάτων είναι από  αλουμίνιο. Τα εσωτερικά στοιχεία έχουν αντιπαγωτική προστασία.

Ηλεκτρικός πίνακας

Οι μονάδες είναι εφοδιασμένες με πίνακα ισχύος IP54, με ενιαία σύνδεση με τον διακόπτη αποσύνδεσης. Ο διακόπτης αποσύνδεσης πρέπει να είναι μηχανικά ενωμένος για να αποσυνδέει την παροχή γραμμής από τον πίνακα ισχύος, προσβάσιμο από το εξωτερικό της μονάδας. Όλα τα εξαρτήματα και τα καλώδια ελέγχου αριθμούνται σύμφωνα με το πρότυπο CEI 60750.

Διαχείριση φρέσκου αέρα (Free Cooling Comparative Enthalpy Economizer)

Το Economizer θα είναι εργοστασιακά εγκατεστημένο κατάλληλο για λειτουργία Free cooling και θα περιλαμβάνει :

- Αναλογική ρύθμιση 0-100% μηχανοκίνητου damper ελεγχόμενο από on board control.

- Δυνατότητα ρύθμισης ελάχιστης θέσης λήψης νωπού αέρα

- Έλεγχο συγκριτικής ενθαλπίας

- Barometric relief damper για την εξασφάλιση της εξισορρόπησής πίεσης εντός κτιρίου.

Καυστήρας αερίου

Οι μονάδες για εναλλακτική παραγωγή  θέρμανσης θα διαθέτουν διάταξη με  καυστήρα φυσικού αερίου G20.

O θάλαμος καύσης και ο εναλλάκτης αέρα / καπναγωγού θα είναι κατασκευασμένοι εξ ολοκλήρου με ανοξείδωτο ατσάλι AISI 441 που εξασφαλίζει μέγιστη αξιοπιστία και μεγάλη διάρκεια κύκλου ζωής.

Ο καυστήρας κατασκευάζεται εξ ολοκλήρου AISI 430 χάλυβα και υφίσταται συγκεκριμένη μηχανική επεξεργασία που εγγυάται κορυφαία αξιοπιστία.

Η διάταξη  περιλαμβάνει : Θερμοστάτη ασφαλείας με χειροκίνητη επαναφορά , Ηλεκτρονική συσκευή ανάφλεξης , ανιχνευτή  ανάφλεξης και φλόγας

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά  θα πληρούν τα κριτήρια των κάτωθι οδηγιών:

- 2009/142/CE - Directory on appliances burning gaseous fuels.

- 2006/42/CE – Machinery Directive.

- 2006/95/CE - Low Voltage Directive.

- 2004/108/CE - Directive on Electromagnetic Compatibility.

Αισθητήριο  CO2

Το αισθητήριο  θα μετρά τη συγκέντρωση CO2 στο εσωτερικό του κτιρίου προκειμένου να αυξήσει ή να μειώσει την ποσότητα του νωπού αέρα που εισάγεται στο κτίριο μέσω της μονάδας & είναι συμβατό με τις λειτουργίες καθαρού αέρα και ελεύθερης ψύξης (Free Cooling) .

Ανιχνευτής καπνού

Σε περίπτωση διάγνωσης καπνού στην προσαγωγή της μονάδας, διακόπτεται η λειτουργία αυτής.

Ρελέ παρακολούθησης φάσης

Το  ρελέ παρακολούθησης φάσης πρέπει να ανιχνεύει την απώλεια φάσης, την αντιστροφή φάσης και την ανισορροπία φάσης από την κύρια παροχή ρεύματος. Σε περίπτωση σφάλματος, η μονάδα πρέπει να σταματήσει.

Θερμοστάτες φωτιάς

Οι χειροκίνητα επαναρυθμιζόμενοι θερμοστάτες υψηλής θερμοκρασίας δίνουν εντολή στο χειριστήριο της μονάδας για να κλείσουν το σύστημα εάν η θερμοκρασία που μετρήθηκε είναι 57 ° C στην επιστροφή ή 115 ° C στην προσαγωγή.

Έλεγχος

Οι μονάδες πρέπει να συνδέονται πλήρως από το εργοστάσιο με τα απαραίτητα χειριστήρια και το τερματικό για την καλωδίωση. Οι μονάδες πρέπει να διαθέτουν ηλεκτρονική μονάδα χειρισμού, με δυνατότητα ελέγχου για Free Cooling & Smart defrost.

Η μονάδα τροφοδοτείται με τροφοδοσία 400V / 3 / 50Hz (χωρίς ουδέτερο) σε ένα μόνο σημείο σύνδεσης ρεύματος.

Θερμοστάτης χώρου

Η οθόνη χωρίζεται σε διάφορες ενότητες παρέχοντας πληροφορίες σχετικά με διάφορες παραμέτρους, μεταξύ των οποίων:

• Λειτουργία μονάδας (Θέρμανση, Ψύξη, Auto)
• Θερμοκρασία ζώνης 
• Λειτουργία ανεμιστήρα (On, Auto)
• Ταχύτητα του ανεμιστήρα
• Ενεργοποίηση: τροποποίηση της επιθυμητής τιμής θερμοκρασίας
• Πληρότητα της τρέχουσας ζώνης ώρας (προγραμματιστής)
• Τρέχουσα ημέρα και ώρα "hh:mm"
• Κατάσταση μονάδας: Συναγερμός, Ενεργοποίηση / απενεργοποίηση συμπιεστών, Ενεργοποίηση / απενεργοποίηση εσωτερικών ανεμιστήρων, Ενεργοποίηση / απενεργοποίηση βοηθητικής θέρμανσης.

Στην δαπάνη της προμήθειας περιλαμβάνεται πέραν της προμήθειας και της μεταφοράς, η τοποθέτηση και η πλήρης εγκατάσταση και πλήρης σύνδεση των δύο αυτόνομων μονάδων δώματος. Συγκεκριμένα, (α) μεταλλική κατασκευή έδρασης τους από κοιλοδοκούς 100x50x3mm στο χώρο τοποθέτησης των κλιματιστικών μονάδων, (β) παροχικό καλώδιο ΝΥΥ 3x95+50+50mm2 για κάθε κλιματιστική μονάδα εντός μεταλλικής γαλβανισμένης σχάρας με καπάκι ανάλογου διατομής και οποιαδήποτε αναγκαίου μήκους, (γ) ένα αυτόματο διακόπτη ισχύος 3x250Α για ρύθμιση 140Α  έως 200Α για κάθε κλιματιστική μονάδα τοποθετημένο στον υπάρχοντα πίνακα κλιματισμού του κτιρίου, και (δ) οι απαιτούμενοι αεραγωγοί για την σύνδεση με το υπάρχον δίκτυο αεραγωγών του κτιρίου), καθώς και η αποξήλωση του υπάρχοντος εξοπλισμού του δώματος (η μεταφορά του παλαιού εξοπλισμού θα γίνει από συνεργείο του Δήμου). Η τοποθέτηση των μονάδων επί του δώματος θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης και κατά τέτοιο τρόπο έτσι ώστε να μην επηρεαστεί η μόνωση του δώματος.

- Προμήθεια, μεταφορά, τοποθέτηση και πλήρης εγκατάσταση κλιματισμού - θέρμανσης στο χώρο υποδοχής με σύστημα VRF ονομ. ισχύος 14,3KW

Προμήθεια, μεταφορά, τοποθέτηση και πλήρης εγκατάσταση κλιματισμού - θέρμανσης στο χώρο υποδοχής με σύστημα VRF αποτελούμενο από μία εξωτερική μονάδα VRF ισχύος τουλάχιστον 13,9kW για ψύξη και 15,3kW για θέρμανση, δύο (2) εσωτερικές ενδοδαπέδιες μονάδες (κονσόλες) ισχύος τουλάχιστον 3,9kW για ψύξη/θέρμανση έκαστη και δύο (2) εσωτερικές επίτοιχες μονάδες ισχύος τουλάχιστον 3,1kW για ψύξη/θέρμανση έκαστη. Η εξωτερική μονάδα θα τοποθετηθεί σε ειδικά διαμορφωμένη θέση στο δώμα ή στο ισογείο. Η εξωτερική μονάδα προβλέπεται υψηλής απόδοσης (η σειρά θα χαρακτηρίζεται ως HIGH EFFICIENCY ή HIGH COP). Νοούνται πλήρεις με την εγκατάστασή τους επί σκυροδέματος ή/και επί μεταλλικής κατασκευής, την σύνδεση προς ψυκτικά, ηλεκτρικά δίκτυα (ισχυρά και ασθενή), αποχετευτικά δίκτυα, αυτοματισμούς ελέγχου λειτουργίας και την πλήρωσή τους με οικολογικό ψυκτικό υγρό.

Στην δαπάνη της προμήθειας περιλαμβάνεται πέραν της προμήθειας και της μεταφοράς, η τοποθέτηση και η πλήρης εγκατάσταση και πλήρης σύνδεση των δύο αυτόνομων μονάδων δώματος. Συγκεκριμένα, η προμήθεια και η εγκατάσταση θωρακισμένου καλωδίου για την διασύνδεση όλων των εσωτερικών μονάδων σε loop, η προμήθεια και εγκατάσταση ενός ηλεκτρολογικού πίνακα για το VRF, τα παροχικα καλώδια της εξωτερικής μονάδας και των εσωτερικών μονάδων από τον πίνακα αυτό, η προμήθεια, εγκατάσταση και προγραμματισμός αυτοματισμών για την λειτουργία του συστήματος VRF.

Μετά το πέρας της εγκατάστασης θα γίνουν δοκιμές και ρυθμίσεις και θα παραδοθούν σε πλήρη λειτουργία με την δήλωση πιστότητας του εγκαταστάτη. Στην δαπάνη περιλαμβάνεται η προμήθεια, προσκόμιση, πλήρης εγκατάσταση και λοιπά υλικά και μικροϋλικά εγκαταστάσεως και συνδέσεως των ψυκτικών μονάδων (εξωτερικών και εσωτερικών), δικτύου μονωμένων ψυκτικών χαλκοσωλήνων, ηλεκτρολογικού δικτύου (ισχυρών - ασθενών), δικτύου αποχέτευσης συμπυκνωμάτων, δοκιμές, ρυθμίσεις και θέση σε λειτουργία του συστήματος και λοιπές εργασίες, καθώς και η εργασία για παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία.

- Προμήθεια, μεταφορά, τοποθέτηση και πλήρης εγκατάσταση κυκλικού στομίου Φ450mm στροβιλισμού αέρα μεγάλου ύψους οροφής  ρυθμιζόμενων πτερυγίων (διαχύτες στροβιλισμού)

Προμήθεια, μεταφορά, τοποθέτηση και πλήρης εγκατάσταση ενός κυκλικού στομίου Φ450mm οροφής στροβιλισμού αέρα (swirl) με ρυθμιζόμενα πτερύγια. Λόγω της μορφής του και του τρόπου ρύθμισης των πτερυγίων του θα παρουσιάζει μεγάλη προσαρμοστικότητα, έτσι ώστε να είναι δυνατή η χρήση του σε μεγάλα ύψη με μεγάλες ή μικρές παροχές αέρα σε ψύξη και θέρμανση.

Θα αποτελείται από κυλινδρικό σώμα, με χείλος στην εμφανή πλευρά, κατασκευασμένο από αλουμίνιο και οκτώ τραπεζοειδή συγκλίνοντα προς το κέντρο πτερύγια από χαλυβδοέλασμα. Στο κέντρο θα υπάρχει μηχανισμός ρύθμισης της γωνίας των πτερυγίων και το πλαστικό του κάλυμμα. Το στόμιο θα είναι βαμμένο ηλεκτροστατικά λευκό RAL 9010. H ρύθμιση των πτερυγίων θα γίνεται με μηχανισμό ο οποίος ρυθμίζει αυτόματα την γωνία των πτερυγίων ανάλογα με την θερμοκρασία του προσαγόμενου αέρα. Για θερμοκρασία κάτω από 20oC τα πτερύγια βρίσκονται στη θέση της ψύξης, από τους 20oC έως τους 28oC η γωνία μεταβάλλεται σιγά-σιγά και φτάνει την θέση της θέρμανσης όπου και παραμένει για μεγαλύτερες από 28oC θερμοκρασίες. Η τοποθέτηση του στομίου θα να γίνει στη ψευδοροφή με χρήση πλένουμ μποξ ή με χρήση εύκαμπτου αεραγωγού.

Στην πρώτη περίπτωση το στόμιο στερεώνεται με βίδες είτε από την περιμετρική φλάντζα (ορατή στήριξη) είτε από τον λαιμό του (κρυφή στήριξη) σε πλένουμ μποξ το οποίο στηρίζεται με ντίζες από την οροφή.

Στην δεύτερη περίπτωση το στόμιο στερεώνεται στην ψευδοροφή με βίδες στην περιμετρική φλάντζα και στο πίσω μέρος του συνδέεται ο εύκαμπτος αεραγωγός.

Σε κάθε περίπτωση, όπως και σε κάθε στόμιο, θα πρέπει ο προσαγόμενος αέρας να φθάνει ισοκατανεμημένος στο στόμιο. Αυτό σημαίνει ότι στο πλένουμ μποξ θα πρέπει να υπάρχει διάτρητη σχάρα ισοκατανομής, αν έχουμε λαιμό θα πρέπει αυτός να έχει μήκος τριών διαμέτρων ή σχάρα ισοκατανομής ενώ αν έχουμε εύκαμπτο αεραγωγό αυτός θα πρέπει να εκτείνεται κατακόρυφα σε μήκος τριών διαμέτρων. Η σχάρα ισοκατανομής θα πρέπει να έχει όσο γίνεται μεγαλύτερη ελεύθερη επιφάνεια. Επίσης αν υπάρχει ντάμπερ στον λαιμό αυτό θα πρέπει να βρίσκεται πριν τη σχάρα ισοκατανομής ή σε απόσταση τριών διαμέτρων από το στόμιο.

Τα στόμια θα εγκατασταθούν στην υπάρχουσα ψευδοροφή με διαστάσεις ορυκτής ίνας 600X600mm χρησιμοποιήσουμε ειδικό κατασκευασμένο από χάλυβα πάχους 1mm με εξωτερικές διαστάσεις 595X595mm. Στο κέντρο υπάρχει κυκλική οπή για την τοποθέτηση του στομίου. Το πλαίσιο και το στόμιο θα είναι βαμμένα ηλεκτροστατικά σε χρώμα RAL 9010.

Στην δαπάνη της προμήθειας περιλαμβάνεται πέραν της προμήθειας και της μεταφοράς, η τοποθέτηση και η πλήρης εγκατάσταση και πλήρης σύνδεση των κυκλικών στομίων καθώς και η αποξήλωση των υπαρχόντων απλών στομίων (η μεταφορά του παλαιού εξοπλισμού θα γίνει από συνεργείο του Δήμου). Η τοποθέτηση των στομίων επί της ψευδοροφής θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης.

ΑΡΘΡΟ 2°

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Η κάθε προσφορά θα συνοδεύεται από πλήρη τεχνική περιγραφή, τεχνικά φυλλάδια και ότι είναι απαραίτητο για την αποδοχή / συμμόρφωση των προσφορών. Τα προσφερόμενα είδη πρέπει να είναι σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές.

Προτεινόμενες λύσεις που παρουσιάζουν αποκλίσεις ή υστέρηση σε σχέση με τις τεχνικές προδιαγραφές απορρίπτονται. Επίσης απορρίπτονται προσφορές με ασαφή ή ελλιπή τεχνική προσφορά.

-	Στην τεχνική προσφορά τους, οι διαγωνιζόμενοι οφείλουν να αναφέρουν τον χρόνο παράδοσης, που δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος των εξήντα (60) ημερολογιακών ημερών από την υπογραφή σχετικής σύμβασης.

- Ο χρόνος εγγύησης των κλιματιστικών συγκροτημάτων θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 24 μήνες από την εκκίνηση τους και την παράδοση σε  λειτουργία. Η εγγύηση θα πρέπει να περιλαμβάνει όλα τα ανταλλακτικά και εργατικά που ενδεχομένως απαιτηθούν για βλάβες που θα εμφανιστούν κατά την διάρκεια του διαστήματος εγγύησης.

-	Ο ανάδοχος δεσμεύεται για προμήθεια των ανταλλακτικών στο Δήμο και την αντιμετώπιση των αναγκών service για τουλάχιστον 10 έτη.

-	Θα κατατεθεί πιστοποιητικό Eurovent και διασφάλισης ποιότητας της σειράς ISO 9001 για τον συμμετέχοντα στο διαγωνισμό. Πιστοποιητικά ISO των οποίων η ισχύς έχει λήξει δεν γίνονται δεκτά και απορρίπτονται ως απαράδεκτα.

-	Επίσης, πρέπει να επισυναφθεί κατάσταση όμοιων προμηθειών σε φορείς του Δημοσίου, για την τελευταία τριετία στην οποία θα αναφέρονται οι ημερομηνίες παράδοσης, ο φορέας, συνοδευόμενη από βεβαιώσεις 3 αντίστοιχων φορέων για καλή διαγωγή των προσφερόμενων ειδών.

ΑΡΘΡΟ 3ο

ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

- Εκπαίδευση προσωπικού

Ο προμηθευτής οφείλει να καταθέσει αναλυτικό πρόγραμμα εκπαίδευσης (πρόγραμμα εκπαίδευσης προσωπικού, χρησιμοποιούμενα εγχειρίδια, άλλα εποπτικά μέσα, κλπ) για το εργατοτεχνικό προσωπικό του Δήμου για το χειρισμό και τη συντήρηση του οχήματος.

- Παράδοση  εξοπλισμού

Η τελική παράδοση των κλιματιστικών συγκροτημάτων θα γίνει στην έδρα του Δήμου με τα έξοδα μεταφοράς και εγκατάστασης να βαρύνουν τον προμηθευτή. Τα κλιματιστικά συγκροτήματα θα παραδοθούν με όλες τις απαραίτητες εγκρίσεις και πιστοποιήσεις.

- Συμπληρωματικά στοιχεία της Τεχνικής Προσφοράς

Στην τεχνική προσφορά να περιλαμβάνονται πλήρη τεχνικά στοιχεία και περιγραφές των προσφερόμενης κλιματιστικών συγκροτημάτων και όλων των απαραίτητων προσφερόμενων παρελκόμενων-εξαρτημάτων, σχεδιαγράμματα ή σχέδια από τα οποία να προκύπτουν σαφώς τα τεχνικά στοιχεία και οι δυνατότητες του.

- Συντήρηση και τεχνική υποστήριξη

Ο προμηθευτής θα πρέπει :

- να παραδώσει στον τελικό χρήστη / πελάτη όλα τα εγχειρίδια εγκατάστασης, λειτουργίας και συντήρησης σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή.

- να υποβάλλει δήλωση ότι διαθέτει υπηρεσία υποστήριξης, τον αριθμό των τεχνικών που την απαρτίζουν και τις ειδικότητες τους, ώστε να είναι σε θέση να παρέχει υπηρεσίες προληπτικής συντήρησης, έκτακτων επισκέψεων διάγνωσης βλαβών, επισκευών, παροχής ανταλλακτικών και τηλεφωνικής υποστήριξης σε σχέση με την αντλία θερμότητας,

- να έχει εγκαταστήσει και να εφαρμόζει σύστημα διαχείρισης ποιότητας ISO9001:2008 όσον αφορά τις υπηρεσίες συντήρησης.

- να υποβάλλει δεσμευτική δήλωση ότι θα διατηρεί επαρκές στοκ ανταλλακτικών του  εξοπλισμού για διάστημα τουλάχιστον δέκα ετών.

ΑΡΘΡΟ 4ο

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

Για τη βαθμολόγηση των τεχνικών και των γενικών χαρακτηριστικών του, η επιτροπή αξιολόγησης θα λάβει υπόψη της τα κάτωθι κριτήρια:

| Α/Α | ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ | ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ | ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| Τεχνικά χαρακτηριστικά προδιαγραφών και ποιότητας |
| 1 | Στοιχεία κλιματιστικών συγκροτημάτων (ποιότητα κατασκευής, τεχνικές επιδόσεις, κλπ) | 100-120 | 45 |
| 2 | Εργονομία λειτουργίας, διατάξεις ασφαλείας, αρτιότητα σχεδίων τοποθέτησης | 100-120 | 15 |
| 3 | Πωλήσεις παρόμοιων κατασκευών | 100-120 | 10 |
|  |  | ΣΥΝΟΛΟ | 70% |
| Γενικά χαρακτηριστικά υποστήριξης, ανταπόκρισης και εξυπηρέτησης |
| 1 | Εγγύηση καλής λειτουργίας | 100-120 | 10 |
| 2 | Ανταλλακτικά - Συντήρηση - Τεχνική υποστήριξη μετά την πώληση - Χρόνος παράδοσης ζητούμενων ανταλλακτικών - Χρόνος ανταπόκρισης συνεργείου - Χρόνος αποκατάστασης | 100-120 | 6 |
| 3 | Χρόνος παράδοσης | 100-120 | 14 |
|  |  | ΣΥΝΟΛΟ | 30% |

Η βαθμολογία κάθε κριτηρίου αξιολόγησης κυμαίνεται από 100 έως 120 βαθμούς. Η βαθμολογία είναι 100 βαθμοί για τις περιπτώσεις που ικανοποιούνται ακριβώς όλοι οι όροι των τεχνικών προδιαγραφών. Η βαθμολογία αυτή αυξάνεται έως 120 βαθμούς όταν υπερκαλύπτονται οι τεχνικές προδιαγραφές.

Η συνολική βαθμολογία κυμαίνεται από 100 έως 120 βαθμούς και προκύπτει από τον  τύπο:

U=σ1.Κ1+σ2.Κ2+…+σν.Κν  	(τύπος 1)

όπου:  «σν» είναι ο συντελεστής βαρύτητας του κριτηρίου ανάθεσης Κν και ισχύει

σ1+σ2+...+σν=1 (100%)           (τύπος  2)

Η  οικονομική προσφορά (Ο.Π.) και η συνολική ως  άνω  βαθμολογία U  προσδιορίζουν την ανηγμένη προσφορά, από τον τύπο:

λ = Ο.Π.

U

Συμφερότερη προσφορά είναι εκείνη που παρουσιάζει τον μικρότερο λόγο σύγκρισης λ για κάθε ομάδα.

Σε περίπτωση ισοβαθμίας περισσότερων από μίας προσφορών, αυτές κατατάσσονται κατά φθίνουσα σειρά της βαθμολογίας της Τεχνικής Προσφοράς, U και προκρίνεται η προσφορά με την μεγαλύτερη Βαθμολογία Τεχνικής Προσφοράς.

Με βάση την τελική κατάταξη των προσφορών που έχει προκύψει από την παραπάνω διαδικασία, προκρίνεται ως προσωρινός ανάδοχος της πράξης ο πρώτος στην κατάταξη του συγκριτικού πίνακα.

Η αξιολόγηση των προσφορών θα στηριχθεί αποκλειστικά και μόνο στα ανωτέρω κριτήρια.

| Βόλος, 23 - 08 - 2018 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Η ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Δ/ΝΣΗΣ κ.α.α. Αρέθας Ιωάννης ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός | Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ Κελαϊδόπουλος Ανάργυρος ΠΕ Μηχανολόγος Μηχανικός |
| --- | --- |

| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ | «Προμήθεια και Εγκατάσταση Κλιματιστικών Συγκροτημάτων Εκθεσιακού Κέντρου Βόλου» |
| --- | --- |

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

| A/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | CPV | ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ | ΣΥΝΟΛΟ (ΕΥΡΩ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Προμήθεια, μεταφορά, τοποθέτηση και πλήρης εγκατάσταση αυτόνομης μονάδας δώματος (τύπου Rooftop - αντλία θερμότητας με καυστήρα αερίου), ον. ισχύος 170kW | 42512000-8 | τεμ | 2 | 70.000,00 | 140.000,00 |
| 2 | Προμήθεια, μεταφορά, τοποθέτηση και πλήρης εγκατάσταση κλιματισμού - θέρμανσης στο χώρο υποδοχής με σύστημα VRF ον. ισχύος 14,3KW | 42512000-8 | τεμ | 2 | 7.000,00 | 14.000,00 |
| 3 | Προμήθεια, μεταφορά, τοποθέτηση και πλήρης εγκατάσταση κυκλικού στομίου Φ450mm στροβιλισμού αέρα μεγάλου ύψους οροφής ρυθμιζόμενων πτερυγίων (διαχύτες στροβιλισμού) | 44162300-6 | τεμ | 32 | 400,00 | 12.800,00 |
|  |  |  |  | ΑΘΡΟΙΣΜΑ | 166.800,00 |
|  |  |  |  | ΦΠΑ 24% | 40.032,00 |
|  |  |  |  | ΣΥΝΟΛΟ | 206.832,00 |

| Βόλος, 23 - 08 - 2018 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Η ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Δ/ΝΣΗΣ κ.α.α. Αρέθας Ιωάννης ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός | Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ Κελαϊδόπουλος Ανάργυρος ΠΕ Μηχανολόγος Μηχανικός |
| --- | --- |

| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ | «Προμήθεια και Εγκατάσταση Κλιματιστικών Συγκροτημάτων Εκθεσιακού Κέντρου Βόλου» |
| --- | --- |

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Η Συγγραφή Υποχρεώσεων αφορά σύναψη σύμβασης εκτέλεσης προμήθειας, με ανοικτό δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης τεχνικής προσφοράς - τιμής, σύμφωνα με το άρθρο 86 παρ. του Ν. 4412/2016. Η παρούσα συγγραφή αφορά την προμήθεια, μεταφορά και πλήρη εγκατάσταση καινούριων και αμεταχείριστων κλιματιστικών συγκροτημάτων στο Εκθεσιακό Κέντρο Βόλου.

ΑΡΘΡΟ 1ο

Ισχύουσες διατάξεις

Οι διατάξεις του Ν. 4412/2016, του Ν. 3463/06, του Ν. 3548/2007, του Ν. 3731/08, του
Ν. 3852/10, του Ν. 3861/2010 όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.

ΑΡΘΡΟ 2ο

Συμβατικά Στοιχεία

Στοιχεία της σύμβασης που θα προσαρτηθούν σε αυτή κατά σειρά ισχύος είναι:

- Η Σύμβαση.

- Η  Διακήρυξη.

- Η Συγγραφή Υποχρεώσεων.

- Η Τεχνική Προσφορά του αναδόχου.

- Η Τεχνική Περιγραφή και Τεχνικές Προδιαγραφές της Μελέτης.

- Η οικονομική προσφορά του αναδόχου.

- Ο Προϋπολογισμός Μελέτης.

AΡΘΡΟ 3ο

Προϋπολογισμός - Χρηματοδότηση της προμήθειας

Η δαπάνη για την προμήθεια έχει προϋπολογισθεί ενδεικτικά στο ποσό των 206.832,00€, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% και θα βαρύνει τον οικονομικό προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2018.

## ΑΡΘΡΟ 4ο

Τρόπος διενέργειας διαγωνισμού & χρόνος υποβολής προσφορών

Η προμήθεια θα πραγματοποιηθεί με ανοικτό δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης τεχνικής προσφοράς – τιμής. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (EΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, ύστερα από  προθεσμία είκοσι δύο (22) ημερών,  από  την  ημερομηνία ηλεκτρονικής αποστολής της Προκήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ (άρθρο 27 παρ.1 & 4 του Ν. 4412/2016).

ΑΡΘΡΟ 5ο

Έγκριση Αποτελέσματος - Ανακοίνωση Κατακύρωσης

α. Για την έγκριση του αποτελέσματος αποφασίζει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου μετά από προηγούμενη γνώμη του αρμόδιου για την αξιολόγηση οργάνου.

β. Στον προμηθευτή που έγινε η κατακύρωση αποστέλλεται ανακοίνωση σύμφωνα με το Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/4/8.8.2016) Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).

ΑΡΘΡΟ 6ο

Εγγύηση καλής εκτέλεσης

Ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η κατακύρωση, υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της συνολικής συμβατικής αξίας, χωρίς το ΦΠΑ (σχετική κατευθυντήρια οδηγία 12 ΕΑΑΔΗΣΥ, Υποδείγματα εγγυητικών επιστολών).

Η εγγύηση κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης και καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει.

ΑΡΘΡΟ 7ο

Υπογραφή σύμβασης

Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν µε απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρ. 221 του Ν. 4412/2016:

- Αν δεν προσέλθει να υπογράψει τη σύμβαση μέσα στην προθεσμία που έχει οριστεί.

- Αν δε φορτώσει, παραδώσει ή αντικαταστήσεις τα συμβατικά υλικά ή δεν επισκευάσει ή συντηρήσει αυτά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δόθηκε, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 206.

Ο ανάδοχος δεν κηρύσσεται έκπτωτος όταν:

- Η σύμβαση δεν υπογράφηκε µε ευθύνη του Δήμου.

- Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας.

Στον Ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση ή σύμβαση, επιβάλλονται, µε απόφαση του αρμοδίου για τη διοίκηση του φορέα οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο για παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά ή διαζευκτικά, οι κυρώσεις του άρθρου 203, παρ. 4 του Ν. 4412/2016.

ΑΡΘΡΟ 8ο

Κατακύρωση – Υπογραφή Συμφωνητικού (Άρθρο 105 Ν. 4412/2016)

8.1. Στην απόφαση κατακύρωσης αναφέρονται υποχρεωτικά οι προθεσμίες για την αναστολή της σύναψης της σύμβασης, σύμφωνα με τα άρθρα 360-371 του Ν. 4412/2016.

8.2. Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί αμέσως την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο με κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως με τηλεομοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο κλπ, επί αποδείξει.

8.3. Η απόφαση κατακύρωσης δεν παράγει τα έννομα αποτελέσματά της, εφόσον η αναθέτουσα αρχή δεν την κοινοποίησε σε όλους τους προσφέροντες. Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύμβασης επέρχονται εφόσον και όταν συντρέξουν σωρευτικά τα εξής:

α) άπρακτη πάροδος των προθεσμιών άσκησης των προβλεπόμενων στις κείμενες διατάξεις βοηθημάτων και μέσων στο στάδιο της προδικαστικής και δικαστικής Προστασίας και από τις αποφάσεις αναστολών επί αυτών,

β) ολοκλήρωση του προσυμβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα με τα άρθρα 35 και 36 του ν. 4129/2013, εφόσον απαιτείται και

γ) κοινοποίησή της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον ο τελευταίος υποβάλει επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά του άρθρου 14 της παρούσης, έπειτα από σχετική πρόσκληση.

8.4. Μετά την επέλευση των εννόμων αποτελεσμάτων της απόφασης κατακύρωσης, η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, εντός είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης.

8.5. Η υπογραφή του συμφωνητικού έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το συμφωνητικό, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην ειδική πρόκληση, κηρύσσεται έκπτωτος και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης τεχνικής προσφοράς – τιμής αποκλειστικά βάσει τιμής. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται.

8.6.Το συμφωνητικό καταρτίζεται από τις αρμόδιες υπηρεσίες και υπογράφεται από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη. Το συμφωνητικό συντάσσεται με βάση τους όρους της προκήρυξης, των τευχών που τη συνοδεύουν και την προσφορά του οικονομικού φορέα που έγινε αποδεκτή από τον Δήμο, καθώς και τις τυχόν τροποποιήσεις των όρων που και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη έγιναν αποδεκτές.

8.7. Το συμφωνητικό καταρτίζεται στην ελληνική γλώσσα, με βάση τους όρους που περιλαμβάνονται στη Διακήρυξη και την προσφορά του μειοδότη, θα διέπεται από το ελληνικό Δίκαιο και δεν μπορεί να περιέχει όρους αντίθετους προς  το περιεχόμενο της Διακήρυξης και των τευχών που τη συνοδεύουν.

8.8 Το συμφωνητικό θα γίνει σε έγγραφο του κάθε φορέα υλοποίησης και θα υπογραφεί από το νόμιμο εκπρόσωπο του αναδόχου προμηθευτή και τους νόμιμους εκπροσώπους του κάθε φορέα.

8.9 Η σύμβαση τροποποιείται όταν αυτό προβλέπεται από συμβατικό όρο ή όταν συμφωνήσουν γι' αυτό και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη, ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής Αξιολόγησης.

8.10 Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν:

α. Παραλήφθηκε οριστικά (ποσοτικά και ποιοτικά) η ποσότητα που παραδόθηκε.

β. Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως επιβλήθηκαν τυχόν κυρώσεις ή εκπτώσεις.

γ. Εκπληρώθηκαν και οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και αποδεσμεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις.

8.11 Κατά την εκτέλεση των συμβάσεων οι ανάδοχοι οικονομικοί φορείς τηρούν τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας που έχουν θεσπιστεί µε το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους.

8.12 Εκτελεστέα θεωρείται η σύμβαση μετά την ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)

ΑΡΘΡΟ 9ο

Χρόνος παράδοσης

Ο χρόνος παράδοσης των προσφερόμενων είδών ορίζεται σε μέγιστο  εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.

Τον προμηθευτή βαρύνουν τα έξοδα μεταφοράς και παράδοσης και όλες οι νόμιμες κρατήσεις.

Η παραλαβή των ειδών θα γίνει κατά όπως ορίζεται από τις διατάξεις του άρθρ. 208  του
Ν. 4412/2016 από την επιτροπή που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 221 παρ. 11β του νόμου αυτού, ταυτόχρονα με την προσκόμιση τους.

ΑΡΘΡΟ 10ο

Τόπος παράδοσης

Τα κλιματιστικά συγκροτήματα θα παραδοθούν στο Εκθεσιακό Κέντρο Βόλου με ευθύνη και δαπάνη του προμηθευτή.

Τον προμηθευτή βαρύνουν τα έξοδα μεταφοράς και παράδοσης και όλες οι νόμιμες κρατήσεις.

Η παραλαβή θα γίνει κατά όπως ορίζεται από τις διατάξεις του άρθρ. 208  του Ν.4412/2016 από την επιτροπή που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 221 παρ. 11β του νόμου αυτού, ταυτόχρονα με την προσκόμιση και θέση σε λειτουργία των κλιματιστικών συγκροτημάτων.

ΑΡΘΡΟ 11ο

Παραλαβή υλικών

Η παραλαβή τους θα γίνει από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής η οποία θα οριστεί από τον Δήμο και θα πραγματοποιηθεί με μακροσκοπικό έλεγχο εντός πέντε (5) ημερών από την παράδοση του.

ΑΡΘΡΟ 12ο

Τρόπος πληρωμής

Η πληρωμή της αξίας τους θα γίνει στον προμηθευτή μετά τη παραλαβή του και με τη σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου παραλαβής και την προσκόμιση τιμολογίου και υποβολής των αναγκαίων δικαιολογητικών και όπως ειδικότερα ορίζεται στη σύμβαση.

Ο ανάδοχος προμηθευτής βαρύνεται με όλους τους νόμιμους φόρους, τέλη και κρατήσεις που ισχύουν κατά την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

ΑΡΘΡΟ 13ο

Επίλυση διαφορών

Τυχόν διαφορές που μπορεί να προκύψουν μετά από την υπογραφή της σχετικής μεταξύ Δήμου Βόλου και προμηθευτή σύμβασης, θα επιλύονται σύμφωνα με τις διατάξεις του N. 4412/2016.

| Βόλος, 23 - 08 - 2018 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Η ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Δ/ΝΣΗΣ κ.α.α. Αρέθας Ιωάννης ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός | Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ Κελαϊδόπουλος Ανάργυρος ΠΕ Μηχανολόγος Μηχανικός |
| --- | --- |